## Sheet1
作业种类 | 试题类型 | 题目内容 | 题目选项 | 题目答案
法规知识 | 判断题 | 1.特种设备法规规范体系由法律一行政法规一部门行政规章一安全技术规范一引用标准等五个层次构成。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 2.安全技术规范是强制性的，标准被安全技术规范引用后其引用部分即是强制的。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 3.安全技术规范是对特种设备全方位、全过程的最低管理要求。 | **A.正确**B.错误 | B
法规知识 | 判断题 | 4.在电梯轿厢内或者出入口的明显位置应张贴《电梯使用标志》。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 5.特种设备安全检验合格证超过有效期的电梯只要没有故障就可以继续使用。 | **A.正确**B.错误 | B
法规知识 | 判断题 | 6.特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 7.特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 8.特种设备生产、使用单位的安全管理人员应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。 | **A.正确**B.错误 | B
法规知识 | 判断题 | 9.锅炉使用单位应当按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理，并接受特种设备检验检测机构实施的水（介）质处理定期检验。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 10.特种设备不符合能效指标的，特种设备使用单位应当减少使用时间。 | **A.正确**B.错误 | B
法规知识 | 判断题 | 11.特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全、节能知识。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 12.特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 13.特种设备使用单位应当保证必要的安全和节能投入。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 14.国家鼓励实行特种设备责任保险制度，提高事故赔付能力。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 15.对涉及特种设备安全的违法行为，个人应该通过单位向特种设备安全监督管理部门和有关部门举报。 | **A.正确**B.错误 | B
法规知识 | 判断题 | 16.按照安全技术规范的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件、新材料，必须进行型式试验，建议进行能效测试。 | **A.正确**B.错误 | B
法规知识 | 判断题 | 17.条例规定锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施及其安全附件、安全保护装置的制造、安装、改造单位，以及压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等（以下简称压力管道元件）的制造单位和场（厂）内专用机动车辆的制造、改造单位，应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的活动。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 18.锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修，必须由依照本条例取得许可的单位进行 | **A.正确**B.错误 | B
法规知识 | 判断题 | 19.条例规定压力容器的设计单位应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可，方可从事压力容器的设计活动。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 20.电梯安装施工过程中，电梯安装单位应当遵守施工现场的安全生产要求，落实现场安全防护措施。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 21.特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备安装单位应当向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记。 | **A.正确**B.错误 | B
法规知识 | 判断题 | 22.特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前２个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 | **A.正确**B.错误 | B
法规知识 | 判断题 | 23.未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 24.特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用单位应当及时予以报废，并应当向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 25.电梯应当每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查。 | **A.正确**B.错误 | B
法规知识 | 判断题 | 26.电梯、起重机械、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备运营使用单位，应当设置特种设备安全管理机构或者配备专职的安全管理人员。 | **A.正确**B.错误 | B
法规知识 | 判断题 | 27.锅炉、压力容器、电梯、起重械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 28.特种设备行政许可、检验的收费,依照法律、行政法规的规定执行。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 29.起重机械，是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于3t（或额定起重力矩大于或者等于40t·m的塔式起重机，或生产率大于或者等于300t/h的装卸桥），且提升高度大于或者等于2m的起重机；层数大于或者等于2层的机械式和停车设备。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 30.电梯，是指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 31.锅炉，是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并通过对外输出介质的形式提供热能的设备，其范围规定为设计正常水位容积大于或者等于30L且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa（表压）的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于0.1MPa（表压），且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉；有机热载体锅炉。 | **A.正确**B.错误 | B
法规知识 | 判断题 | 32.未对特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员进安全教育和技能培训的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上以上五万元以下罚款。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 33.特种设备目录由国务院特种设备安全监督管理部门提出，报经国务院批准，由国务院特种设备安全监督管理部门发布实施。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 34.公众乘坐或者操作电梯、客运索道、大型游乐设施，应当遵守安全使用说明和安全注意事项的要求，服从有关工作人员的管理和指挥。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 35.电梯、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备的运营使用单位，应当对特种设备的使用安全负责，设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的特种设备安全管理人员。 | **A.正确**B.错误 | B
法规知识 | 判断题 | 36.事故发生地人民政府接到事故报告，应当依法启动应急预案，采取应急处置措施，组织应急救援。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 37.责任单位应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金，其财产不足以同时支付时，先承担民事赔偿责任。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 38.特设法对违法行为处罚最高达到100万元。 | **A.正确**B.错误 | B
法规知识 | 判断题 | 39.特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行监督检验，并作出记录。 | **A.正确**B.错误 | B
法规知识 | 判断题 | 40.锅炉使用单位应当按照安全技术规范的要求进行锅炉水(介)质处理，并接受特种设备检验机构的定期检验。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 41.特种设备发生重大事故，由省、自治区、直辖市人民政府负责特种设备安全监督管理的部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。 | **A.正确**B.错误 | B
法规知识 | 判断题 | 42.特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员可以从事有关特种设备的生产、经营活动，可以推荐或者监制、监销特种设备。 | **A.正确**B.错误 | B
法规知识 | 判断题 | 43.电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 44.电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的，应当对其安装、改造、修理进行安全指导和监控，并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 45.电梯使用单位安全管理人员应当对电梯安装、改造、维修和维保工作实施监督，对维保单位的维保记录签字确认。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 46.电梯使用管理者(指具有电梯管理权利和义务的单位或个人)按照“谁所有谁负责、谁共有谁负责、谁主管谁负责”的原则确定。未落实电梯使用管理者的电梯，不得投入使用。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 47.特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 48.负责特种设备安全监督管理的部门实施安全监督检查时，应当有三名以上特种设备安全监察人员参加，并出示有效的特种设备安全行政执法证件。 | **A.正确**B.错误 | B
法规知识 | 判断题 | 49.特种设备属于共有的，共有人可以委托物业服务单位或者其他管理人管理特种设备，受托人履行本法规定的特种设备使用单位的义务，承担相应责任。共有人未委托的，由共有人或者实际管理人履行管理义务，承担相应责任。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 判断题 | 50.特种设备进行改造、修理，按照规定需要变更使用登记的，应当办理变更登记，方可继续使用。 | **A.正确**B.错误 | A
法规知识 | 单选题 | 1.特种设备安全监察条例属于（ ）层次。 | **Ａ.法律**Ｂ.行政法规**Ｃ.部门规章**Ｄ.安全技术规范 | B
法规知识 | 单选题 | 2.TSG G6001-2006《锅炉安全管理人员考核大纲》属于（ ）层次。 | **Ａ.法律**Ｂ.行政法规**Ｃ.安全技术规范**Ｄ.标准 | C
法规知识 | 单选题 | 3.特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行一次自行检查，并做出记录。 | **A.每年**B.半年**C.每季**D.每月 | D
法规知识 | 单选题 | 4.锅炉、压力容器、压力管道元件等特种设备的制造过程应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行（ ），否则不得出厂。 | **A.检验**B.质量抽查**C.监督检验**D.行政监察 | C
法规知识 | 单选题 | 5．《特种设备安全法》自（ ）起实施。 | **A.2012年6月1日**B.2012年8月1日**C.2013年6月1日**D.2014年1月1日 | D
法规知识 | 单选题 | 6.特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（ ）进行一次自行检查，并作出记录。 | **A.一个月**B.三个月**C.6个月**D.12个月 | A
法规知识 | 单选题 | 7.特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期（ ）。 | **A.校验、检修**B.维护、保养**C.调整、校正**D.清理、更换 | A
法规知识 | 单选题 | 8.特种设备生产、经营、使用单位及其（ ）对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。 | **A.法人代表**B.主要负责人**C.安全管理员**D.设备责任人 | B
法规知识 | 单选题 | 9.特种设备的登记标志应当置于该特种设备的（ ）。 | **A.明确位置**B.突出位置**C.显著位置**D.相邻位置 | C
法规知识 | 单选题 | 10.特种设备的维修单位必须经过（ ）许可，方可从事相应的维修活动。 | **A.地市级特种设备安全监督管理部门**B.省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门**C.国务院特种设备安全监督管理部门**D.设计单位的省级主管部门 | B
法规知识 | 单选题 | 11.特种设备的（ ）应当对特种设备的使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理。 | **A.安全管理人员**B.维修人员**C.使用单位负责人**D.以上全不对 | A
法规知识 | 单选题 | 12.特种设备安装、改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后（ ）内将有关技术资料移交使用单位。 | **A.15日**B.30日**C.45日**D.60日 | B
法规知识 | 单选题 | 13.特种设备在投入使用前或者投入使用后（ ）日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。 | **A.15**B.20**C.30**D.60 | C
法规知识 | 单选题 | 14.（ ）、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备运营使用单位，应当对特种设备的使用安全负责，设置特种设备安全管理机构或配备专职的安全管理人员。 | **A.电梯**B.锅炉**C.压力容器**D.起重机械 | A
法规知识 | 单选题 | 15.任何单位和个人有权向（ ）举报涉及特种设备安全的违法行为。 | **A.纪检部门**B.负责特种设备安全监督管理部门和相关部门**C.特种设备检验检测机构**D.工商行政管理部门 | B
法规知识 | 单选题 | 16.对下列哪些特种设备，使用应当及时予以报废（ ）。 | **A.未经定期检验的特种设备**B.存在安全隐患的特种设备**C.超过安全技术规范规定使用年限的特种设备**D.安全技术资料不齐的特种设备 | C
法规知识 | 单选题 | 17.特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经（ ）合格的特种设备。 | **A.验收**B.检验**C.审查**D.试验 | B
法规知识 | 单选题 | 18.特种设备使用单位应当建立（ ）技术档案。 | **A.设备安全**B.设备**C.特种设备**D.特种设备安全 | D
法规知识 | 单选题 | 19.产权单位或者使用单位自行决定封停特种设备且期限超过（ ）年时，应当报该设备注册登记机构备案，办停止使用手续，经确认的，在其停止使用期间，不对其进行定期检验。 | **A.一年**B.二年**C.6个月**D.用户自定 | A
法规知识 | 单选题 | 20.特种设备生产单位对其生产的特种设备的（ ）负责。 | **A.安全性能**B.安全管理**C.定期检验**D.使用状况 | A
法规知识 | 单选题 | 21.特种设备生产、使用单位（ ）应当对本单位特种设备的安全全面负责。 | **A.特种设备作业人员**B.质保主要负责人**C.主要负责人**D.安全员 | C
法规知识 | 单选题 | 22.以下不属于特种设备安全监督管理部门管辖范围的是（ ）。 | **A.工厂使用的锅炉**B.房屋建筑工地用电梯的安装**C.房屋建筑工地用起重机械的安装**D.房屋建筑工地用起重机械的生产 | C
法规知识 | 单选题 | 23.特种设备使用单位应当使用符合按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期满前（ ）个月向特种设备检验机构提出定期检验的要求。 | **A.1个月**B.3个月**C.6个月**D.12个月 | A
法规知识 | 单选题 | 24.特种设备生产使用单位（ ）建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度。 | **A.不用**B.可以**C.应当**D.视情况 | C
法规知识 | 单选题 | 25.种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。其内容包括（ ）。 | **A.特种设备日常使用状况记录**B.特种设备定期自行检查记录**C.特种设备运行故障和事故记录**D.以上都是 | D
法规知识 | 单选题 | 26.特种设备出厂时，应当随附安全技术规范要求的文件不包括（ ）。 | **A.产品质量合格证明**B.安装及使用维护保养说明**C.维保合同**D.监督检验证明 | C
法规知识 | 单选题 | 27.根据《特种设备安全监察条例》：压力容器容器的设计单位应由（ ）许可，方可从事设计活动。 | **A.地市级特种设备安全监督管理部门**B.省级特种设备安全监督管理部门**C.国务院特种设备安全监督管理部门**D.设计单位的省级主管部门 | C
法规知识 | 单选题 | 28.锅炉、压力容器的（ ），必须由依照《特种设备安全监察条例》取得许可的单位进行。 | **A.安装、改造、维修**B.设计、安装、改造、维修**C.设计、安装、改造、维修、检验检测**D.设计、安装、改造、维修、检验检测、安全监督管理 | A
法规知识 | 单选题 | 29.电梯的监督检验是由（ ）进行的检验。 | **A.使用单位自行组织**B.使用单位上级主管部门**C.特种设备检测检验机构**D.质量技术监督局行政部门 | C
法规知识 | 单选题 | 30.电梯使用单位应当配备电梯的（ ）安全管理员。 | **A.专职**B.兼职**C.负责**D.聘用 | A
法规知识 | 单选题 | 31.电梯使用单位应制订电梯安全使用（ ）制度。 | **A.运行**B.考核**C.管理**D.分配 | C
法规知识 | 单选题 | 32.电梯的日常维护保养必须由电梯制造单位或者取得许可的（ ）进行。 | **A.安装单位**B.改造单位**C.维修单位**D.以上单位 | D
法规知识 | 单选题 | 33.在用电梯的定期检验周期为（ ）年。 | **A.一年**B.二年**C.6个月**D.用户自定 | A
法规知识 | 单选题 | 34.（ ）对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。 | **A.电梯安装单位**B.电梯使用单位**C.电梯维修保养单位**D.电梯制造单位 | D
法规知识 | 单选题 | 35.电梯的（ ），必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照《特种设备安全监察条例》取得许可的单位进行。 | **A.安装**B.改造**C.维修**D.以上都对 | D
法规知识 | 单选题 | 36.电梯的日常维护保养应当对其维护保养的电梯的()负责。 | **A.产品质量**B.使用状况**C.安全性能**D.安全管理 | C
法规知识 | 单选题 | 37.取得《特种设备作业人员证》者，每（ ）年进行一次复审。 | **A.1年**B.2年**C.3年**D.4年 | C
法规知识 | 单选题 | 38.锅炉压力容器拟停用一年以上的，使用单位应当封存锅炉压力容器，在封存后（ ）日内向登记机关申请报停。 | **A.10日**B.15日**C.20日**D.30日 | D
法规知识 | 单选题 | 39.根据《特种设备作业人员监督管理办法》，申请特种设备作业人员考核，必须年满（ ）周岁。 | **A.18**B.19**C.20**D.21 | A
法规知识 | 单选题 | 40.号称工业生产“心脏”的设备是（ ）。 | **A.电梯 **B.锅炉**C.压力容器**D.压力管道 | B
法规知识 | 单选题 | 41.（ ）是介质流动的通道。 | **A.锅炉**B.压力容器**C.电梯**D.压力管道 | D
法规知识 | 单选题 | 42.（ ）是现代城市生活不可缺少的代步工具。 | **A.电梯**B.起重机械**C.锅炉**D.压力容器 | A
法规知识 | 单选题 | 43.（ ）被誉为城市的生命线。 | **A.电梯**B.起重机械**C.燃气管道**D.压力容器 | D
法规知识 | 单选题 | 44.特种设备较大事故应由（ ）来调查 | **A.国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查**B.国务院特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查**C.省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查**D.设区的市的特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查 | C
法规知识 | 单选题 | 45.下列（ ）情况使用的特种设备安全的监督管理不适用《特种设备安全法》。 ①军事装备②核设施③ 航空航天器④游乐设施 | **A.①②③**B.②③④**C.①③④**D.①②③④ | A
法规知识 | 单选题 | 46.县级以上地方各级人民政府应当建立（ ），及时协调、解决特种设备安全监督管理中存在的问题。 | **A.协查机制**B.协调机制**C.协办机制**D.协理机制 | B
法规知识 | 单选题 | 47.特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的，特种设备使用单位应当依法履行（ ）义务。 | **A.继续使用**B.维修后使用**C.报废**D.报告 | C
法规知识 | 单选题 | 48.电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行,电梯（ ）单位对电梯安全性能负责。 | **A.使用**B.安装**C.改造**D.制造 | D
法规知识 | 单选题 | 49.国家对特种设备的生产、经营、使用，实施分类的、全过程的（ ）管理。 | **A.安全**B.检验**C.安全监督**D.检验检测 | C
法规知识 | 单选题 | 50.特种设备生产、经营、使用单位及其（ ）对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。 | **A.主要负责人**B.全体职工**C.主要负责人和全体职工**D.监管单位 | A
法规知识 | 多选题 | 1.《特种设备安全法》所称的特种设备包含（ ）等。 | **A.锅炉**B.机床**C.压力容器**D.电梯、起重机械 | ACD
法规知识 | 多选题 | 2.下列不属于特种设备的是（ ）。 | **A.提升高度＜2m的起重机**B.出口水压＜0.1Mpa的热水锅炉**C.气瓶**D.氧舱 | AB
法规知识 | 多选题 | 3.下列叙述哪些符合《特种设备安全法》的规定？（ ） | **A.县级以上地方人民政府应当建立协调机制，及时协调、解决特种设备安全监督管理中存在的问题。**B.国家支持有关特种设备安全的科学技术研究，鼓励先进技术和先进管理方法的推广应用，对做出突出贡献的的单位和个人给予奖励。**C.只有特种设备安全监督管理部门才受理涉及特种设备安全违法行为的举报。**D.特种设备安全监督管理部门接到涉及特种设备安全违法行为举报后应当及时处理。 | ABD
法规知识 | 多选题 | 4.特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备（ ），保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。 | **A.安全教育和培训**B.节能教育和培训**C.安全管理**D.安全防护 | AB
法规知识 | 多选题 | 5.特种设备安全监督管理部门应当对哪些公众聚集场所的特种设备实施重点安全监察。 | **A.学校、幼儿园**B.车站、客运码头**C.体育场馆、展览馆**D.商场、公园 | ABCD
法规知识 | 多选题 | 6.特种设备生产单位，须具备哪些条件并经负责特种设备安全监督管理的部门许可方可从事相应的活动？ | **A.有相适应的专业技术人员**B.有相适应的安全管理人员**C.有相适应的设备、设施和工作场所**D.有健全的质量保证、安全管理和岗位责任制度 | ACD
法规知识 | 多选题 | 7.特种设备使用单位应当对在用特种设备的哪些元件进行定期校验、检修，并作出记录？（ ） | **A.安全附件**B.安全保护装置**C.测量调控装置**D.有关附属仪器仪表 | ABCD
法规知识 | 多选题 | 8.哪些为公众提供服务的特种设备运营使用单位，应当设置特种安管理机构或者配备专职的安全管理人员？（ ） | **A.锅炉**B.客运索道**C.电梯**D.大型游乐 | BCD
法规知识 | 多选题 | 9.特种设备出厂时，应当附有哪些文件。 | **A.安全技术规范要求的设计文件；**B.产品质量合格证明**C.安装及使用维护保养说明**D.监督检验证明。 | ABCD
法规知识 | 多选题 | 10.哪些特种设备的制造过程必须经检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验，未经监督检验合格的不得出厂？（ ） | **A.锅炉**B.压力管道元件**C.电梯**D.大型游乐设施 | ABD
法规知识 | 多选题 | 11.下列哪些特种设备的设计文件应当经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构鉴定，方可用于制造。（ ） | **A.锅炉**B.压力容器**C.氧舱**D.大型游乐设施 | ACD
法规知识 | 多选题 | 12.电梯安装单位应当遵守下列哪些规定（ ）？ | **A.必须由电梯制造单位或者其委托的取得相应许可的单位进行**B.应在施工前将安装情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门**C.验收后三十日内将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位**D.向维保单位进行技术交底 | ABC
法规知识 | 多选题 | 13.电梯的日常维护保养工作包括哪些内容？（ ） | **A.清洁**B.润滑**C.调整**D.检查 | ABCD
法规知识 | 多选题 | 14.电梯制造单位责任有哪些？ | **A.对产品质量负责**B.对安装、改造、修理进行安全指导和监控**C.对安全性能负责**D.对运行问题提供技术帮助 | ABCD
法规知识 | 多选题 | 15.特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应包括那些内容： | **A.特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料**B.特种设备的定期检验和定期自行检查的记录**C.特种设备的日常使用状况记录**D.特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录 | ABCD
法规知识 | 多选题 | 16.未来特种设备的发展趋势有哪些特点？（ ） | **A.更高效**B.更安全**C.更环保、节能**D.更具人性化 | ABCD
法规知识 | 多选题 | 17.特种设备安全工作应当坚持安全第一、（ ）的原则。 | **A.预防为主**B.节能环保**C.监督管理**D.综合治理 | ABD
法规知识 | 多选题 | 18.国家对特种设备的生产、经营、使用，实施（ ）安全监督管理。 | **A.分类的**B.整体的**C.每一环节的**D.全过程的 | AD
法规知识 | 多选题 | 19.根据《特种设备安全法》规定，（ ）应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。 | **A.特种设备安全管理人员**B.检测人员**C.操作人员**D.作业人员 | ABD
法规知识 | 多选题 | 20.电梯出厂时，应当随附（ ）、监督检验证明等相关技术资料和文件。 | **A.设计文件**B.设计文件鉴定**C.产品质量合格证明**D.安装及使用维护保养说明 | ABC
法规知识 | 多选题 | 21.特种设备销售单位销售的特种设备，应当符合安全技术规范及相关标准的要求，其（ ）相关技术资料和文件应当齐全。 | **A.设计文件**B.产品质量合格证明**C.安装及使用维护保养说明**D.监督检验证明 | ABCD
法规知识 | 多选题 | 22．特种设备使用单位应当建立（ ）等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。 | **A.风险控制**B.岗位责任**C.隐患治理**D.应急救援 | BCD
法规知识 | 多选题 | 23.设备使用单位应当对其使用的特种设备的（ ）定期校验、检修，并作出记录。 | **A.安全连锁装置**B.安全附件**C.安全警示装置 **D.安全保护装置 | BD
法规知识 | 多选题 | 24.《中华人民共和国特种设备安全法》突出特种设备（ ）单位的安全主体责任。 | **A.经营**B.生产**C.使用**D.检验 | ABC
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 1.管理的核心是管理思想和管理方法。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 2.《浙江省特种设备安全管理条例》的要求，禁止生产、销售和使用油桶等容器改装或者采用其他类似材质卷制、焊接的可以输出蒸汽、产生压力的简易设备。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 3.锅炉的制造级别分A、B、C、D4个级别，前三个由国家质检总局颁发。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 4.锅炉定期检验工作包括外部检验、内部检验和全面检验三种形式。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 5.锅炉的内部检验是指锅炉在停炉状态下对锅炉安全状况进行的检验。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 6.锅炉外部检验的结论为允许运行、监督运行和停止运行三种。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 7.锅炉除了检验结论为允许运行外，其余结论均须使用单位采取措施，对存在问题进行整改保证锅炉安全运行后放可投入使用。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 8.压力容器的安装改造维修许可资格分为1、2、3三个等级。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 9.进口压力容器办理使用登记时，必须提交进口压力容器安全性能监督检验报告。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 10.压力容器安全状况等级为3级的，一般每6年进行一次全面检验。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 11.使用超过20年，经过技术鉴定或者由检验人员确定按正常检验周期不能保证安全使用的压力容器应缩短全面检验周期。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 12.固定式压力容器的年度检查必须由国家质量监督检验检疫总局核准的检验检测机构持证的压力容器检验人员进行。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 13.安全状况等级为1.2级的，一般每6年一次。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 14.停止使用时间超过2年的压力容器，全面检验周期应适当缩短。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 15.压力容器年度检查报告的结论有允许运行、监督运行、限制运行、停止运行四种。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 16.压力管道安装资格类别工业管道为GC类，分GC1、GC2、GC3三个级别。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 17.在用工业管道的定期检验分为在线检验和全面检验。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 18.在线检验是在运行条件下对在用工业管道进行的检验，在线检验每年至少2次。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 19.安全技术状况等级为1级和2级的在用工业管道，其全面检验周期一般不超过3年。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 20.电梯的检验周期为1年，对于封停期限不足1年的，检验期限可延长。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 21.电梯使用单位应将电梯使用的安全注意事项、警示标志、《安全检验合格标志》、应急救援电话号码、维护保养单位名称置于易为乘客注意的显著位置，并保持完好。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 22.电梯检验报告结论为：合格、不合格、复检合格、复检不合格四类。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 23.电梯使用单位应指定负责电梯管理的人员保管电梯的三角钥匙、机房钥匙和电梯电源钥匙，非专门人员不得使用。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 24.起重机工作级别由载荷状态和利用等级组成。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 25.使用单位对起重机械的主要受力结构件、安全附件、安全保护装置、运行机构、控制系统等应进行日常维护保养，并做出记录。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 26.起重机械报废的，使用单位应当到检验机构办理使用登记注销。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 27.吊运熔融金属的起重机检验周期为每2年1次。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备的使用与管理 | 判断题 | 28.新增或经改造.重大维修的场（厂）内专用机动车辆，必须接受经过特种设备检验机构进行定期检验。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备的使用与管理 | 单选题 | 1.通过家族血缘关系的内聚功能来实现对企业的管理的管理类型是（ ）。 | **A.家族化管理类型**B.友情化管理类型**C.随意化管理类型**D.制度化管理类型 | A
特种设备的使用与管理 | 单选题 | 2.制造额定蒸汽压力小于及等于2.5MPa的蒸汽锅炉属于（ ）级锅炉制造许可。 | **A.A**B.B**C.C**D.D | B
特种设备的使用与管理 | 单选题 | 3.使用锅炉压力容器有下列哪些情形的，不得申请变更登记： （1）在原使用地未办理使用登记的； （2）在原使用地未进行定期检验或定期检验结论为停止运行的； （3）在原使用地已经报废的； （4）擅自变更使用条件进行过非法修理改造的； （5）无技术资料和铭牌的； （6）存在事故隐患的； （7）安全状况等级为４.5级的压力容器或者使用时间超过二十年的压力容器。} | **A.（1）（2）**B.（2）（3）（4）**C.（1）（3）（4）（5）**D.上面全是 | D
特种设备的使用与管理 | 单选题 | 4.锅炉的外部检验一般每（ ）年进行一次，内部检验一般每（ ）年进行一次。 | **A.1 1**B.1 2**C.2 1**D.2 2 | B
特种设备的使用与管理 | 单选题 | 5.压力容器的（ ）检验工作完成后，检验人员根据实际情况结合耐压试验结果，评定压力容器安全状况等级，给出允许运行的参数和下次全面检验日期。 | **A.全面检验**B.年度检查**C.内部检验**D.外部检验 | A
特种设备的使用与管理 | 单选题 | 6.压力容器划分为A、B、C、D 四个制造许可级别。其中D级压力容器的《制造许可证》，由制造企业（ ）颁发。 | **A.国家局**B.所在地省局**C.所在地市局**D.所在地县局 | B
特种设备的使用与管理 | 单选题 | 7.电梯的维修保养合同必须包括以下哪些内容？（ ） （1）．维修保养的施工性质、内容； （2）．维修保养起止日期和电梯维修保养的时间频次，维修保养期限不少于一年，电梯维修保养时间频次应至少每15天一次； （3）．维修保养执行的标准和要求； （4）．在应急救援.配合重大活动等方面的约定； （5）．学校、幼儿园以及车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园、宾馆、医院等公众聚集场所和居民住宅使用的电梯，故障报修和应急救援抵达时间。 （6）．双方的其他权利.义务和责任。｝ | **A.（1）（3）**B.（1）（2）（3）**C.（2）（3）（4）（5）**D.以上全是 | D
特种设备的使用与管理 | 单选题 | 8.｛电梯使用单位应建立的规章制度有（ ）。 A.安全管理人员和作业人员职责。 B.电梯常规检查制度。 C.电梯日常维护保养制度。 D.定期报检制度。 E.作业人员培训管理制度。 F.应急救援措施及应急演练制度。 G.技术档案管理制度。 | **A.ABCD**B.ACDEF**C.CDFG**D.以上全是 | D
特种设备的使用与管理 | 单选题 | 9.调运熔融和炽热金属的起重机定期检验周期为（ ）年。 | **A.半年**B.一年**C.18个月**D.二年 | B
特种设备的使用与管理 | 单选题 | 10.起重机械应建立的管理制度有（ ）。 A.安全技术操作规程 B.设备管理制度 C.日常检查管理制度 D.维护保养管理制度 E.定期报检管理制度 F.人员培训管理制度 G.交接班管理制度 H.事故报告和应急救援管理制度 I.技术档案管理制度｝ | **A.ABCDEF**B.ABCEGHI**C.EFGH**D.以上全是 | D
特种设备的使用与管理 | 单选题 | 11.在用桥式起重机定期检验周期为（ ）。 | **A.6个月**B.12个月**C.18个月**D.24个月 | D
特种设备的使用与管理 | 单选题 | 12.起重机械定期检验中，拆卸需要拆卸才能进行检验的零部件、安全保护和防护装置，拆除受检部位妨碍检验的部件或者其他物品，应由（ ）完成。 | **A.检验机构**B.安装单位**C.维保单位**D.使用单位 | D
特种设备的使用与管理 | 单选题 | 13.流动作业的起重机械异地使用的，使用单位应当按照检验周期等要求向（ ）检验监察机构申请定期检验。 | **A.注册地**B.使用地**C.租借地**D.以上均可 | B
特种设备的使用与管理 | 单选题 | 14.履带式起重机、简易升降机检验周期为（ ）。 | **A.6个月**B.12个月**C.18个月**D.2个月 | B
特种设备的使用与管理 | 单选题 | 15.场（厂）内专用机动车辆的定期检验周期为（ ）。 | **A.半年**B.1年**C.2年**D.3年 | B
特种设备的使用与管理 | 单选题 | 16. 下列（ ）不属于场（厂）内专用机动车辆适配性的范畴？ | **A.维护保养费用**B.额定起重量**C.载荷中心距**D.起升高度 | A
特种设备的使用与管理 | 单选题 | 17. 场（厂）内专用机动车辆的下列哪一种施工行为不需要按照验收检验的要求进行检验？（ ） | **A.改造**B.保养**C.重大修理**D.一般维修 | B
特种设备的使用与管理 | 单选题 | 18. 场（厂）内专用机动车辆封停使用，其期限超过（ ）个月时，应当报注册登记机构备案。 | **A.6**B.9**C.12**D.18 | C
特种设备的使用与管理 | 单选题 | 19.受检单位对检验结果有异议时，可以在收到检验报告之日起（ ）日内，以书面形式向检验机构或特种设备安全监察机构提出。 | **A.5日**B.10日**C.15日**D.20日 | C
特种设备的使用与管理 | 多选题 | 1.“三落实”是指：（ ）。 | **A.落实安全生产责任制**B.落实安全管理机构和安全管理人员**C.落实安全管理制度**D.落实后勤保障 | ABC
特种设备的使用与管理 | 多选题 | 2.《特种设备作业人员监督管理办法》规定（ ）属于锅炉作业类别。 | **A.锅炉作业人员**B.锅炉管理人员**C.水处理作业人员**D.锅炉维修人员 | AC
特种设备的使用与管理 | 多选题 | 3.《特种设备作业人员监督管理办法》规定（ ）属于压力容器作业类别。 | **A.压力容器安装人员**B.压力容器维修人员**C.压力容器操作（含带压密封.罐车充装）**D.气瓶充装人员 | CD
特种设备的使用与管理 | 多选题 | 4.下属作业哪些属于《特种设备作业人员监督管理办法》电梯作业中规定的项目。（ ） | **A.机械安装维修**B.电气安装**C.电气维修**D.电梯司机 | ABCD
特种设备的使用与管理 | 多选题 | 5.《特种设备作业人员监督管理办法》规定（ ）属于起重机械作业类别。 | **A.起重工**B.电气安装**C.电气维修**D.司索 | BCD
特种设备的使用与管理 | 多选题 | 6.下列哪些设备属于国家明令淘汰的“落后生产工艺装备.落后产品”目录中的设备？（ ） | **A.A571型单梁起重机**B.0.4-0.7t/h立式水管固定炉排锅炉（双层固定炉排锅炉除外）**C.强制驱动式简易电梯**D.非法改装车辆和已到报废期限的车辆 | ABCD
特种设备的使用与管理 | 多选题 | 7.设备选型应考虑哪些因素？（ ） | **A.设备是否属于合法生产**B.与环境相匹配**C.与生产相适应**D.考虑经济性 | ABCD
特种设备的使用与管理 | 多选题 | 8.建立设备台帐必须包括的参数有：（ ）。 | **A.设备名称**B.制造厂家**C.责任人员**D.检验日期 | ABCD
特种设备的使用与管理 | 多选题 | 9.禁止使用单位转让、出租、出借下列哪些特种设备。（ ） | **A.非法生产的特种设备**B.未附有安全技术规范规定相关文件的特种设备 **C.未经检验检测或安全技术鉴定合格的二手特种设备**D.未签定转让合同的特种设备 | ABC
特种设备的使用与管理 | 多选题 | 10.额定蒸汽压力不大于0.1MPa的蒸汽锅炉办理使用登记时，应提供（ ）资料。 | **A.安全技术规范要求的设计文件，产品质量合格证明，安装及使用维护说明，制造.安装过程建都检验证明**B.进口锅炉安全性能监督检验报告**C.锅炉安装质量证明书**D.锅炉水处理方法及水质指标 | AB
特种设备的使用与管理 | 多选题 | 11.使用单位在工业锅炉外部检验前应做好哪些配合工作。（ ） | **A.锅炉外部的清理工作**B.准备好锅炉的技术档案资料**C.准备好司炉人员和水质化验人员的资格证件**D.检验时，锅炉使用单位的锅炉管理人员和司炉班长应到场配合，协助检验工作，并提供检验员需要的其它资料 | ABCD
特种设备的使用与管理 | 多选题 | 12.若需对额定出口压力≤2.5MPa的锅炉进行安装改造维修的，须持（ ）级别的安装改造许可证。 | **A.1级**B.2级**C.3级**D.以上都行 | AB
特种设备的使用与管理 | 多选题 | 13.下列哪些压力容器的全面检验周期应适当缩短。（ ） | **A.材料表面质量差或者内部有缺陷的**B.使用条件恶劣或者使用中发现应力腐蚀现象的**C.使用超过20年，经过技术鉴定或者由检验人员确定按正常检验周期不能保证安全使用的**D.停止使用时间超过1年的 | ABC
特种设备的使用与管理 | 多选题 | 14.属于下列哪些情况的管道，应当适当缩短检验周期。（ ） | **A.发现应力腐蚀或严重局部腐蚀的管道**B.承受交变载荷，可能导致疲劳失效的管道**C.线检验中发现存在严重问题的管道**D.材料产生裂化的管道 | ABCD
特种设备的使用与管理 | 多选题 | 15.电梯的制造许可分为哪些形式？（ ） | **A.设计审查**B.型式试验**C.制造监督**Ｄ.制造许可 | BD
特种设备的使用与管理 | 多选题 | 16.电梯出现下列哪些情况应立即停止运行电梯？（ ） | **A.发现安全装置、安全附件、安全开关、安全触点等发生误动作，厅、轿门工作异常； **B.电梯发生安全事故或存在安全隐患； **C.接到维修保养单位因发现严重事故隐患而发出的电梯应停止运行的书面通知时；**D.监督检验或定期检验结论为不合格； | ABCD
特种设备的使用与管理 | 多选题 | 17.电梯选型配置考虑的主要因素有？（ ） | **A.环境匹配**B.控制方式**C.运行速度**D.节能效率 | ABCD
特种设备的使用与管理 | 多选题 | 18..持有（ ）资质的改造许可证可以改造额定速度≤2.5m/s.额定载重量≤5t的所有电梯。 | **A.A**B.B**C.C**D.D | AB
特种设备的使用与管理 | 多选题 | 19..旧起重机应当符合哪些要求方能投入使用。（ ） | **Ａ.具有原使用单位的使用登记注销证明**Ｂ.具有新使用单位的使用登记证明**Ｃ.具有完整的安全技术档案**Ｄ.监督检验和定期检验合格 | ABCD
特种设备的使用与管理 | 多选题 | 20..起重机械具有哪些情况的，使用单位应当及时予以报废并采取解体等销毁措施。（ ） | **Ａ.没有在登记部门进行使用登记；**Ｂ.没有完整安全技术档案**Ｃ.存在严重事故隐患，无改造、维修价值的**Ｄ.达到安全技术规范等规定的设计使用年限或者报废条件的。 | CD
特种设备的使用与管理 | 多选题 | 21..起重机械选型应考虑的主要因素有（ ）。 | **A.选用符合制造许可要求的起重机B.与作业环境相符**C.额定起重量**D.工作级别 | ABCD
特种设备的使用与管理 | 多选题 | 22..对场（厂）内专用机动车辆进行评价的要素有哪些？（ ） | **A.性能评价**B.经济性评价**C.维修条件评价**D.剩余寿命评价 | ABC
特种设备的使用与管理 | 多选题 | 23.电梯乘客应当遵守以下要求，正确使用电梯：（ ） | **A.遵守电梯安全注意事项和警示标志的要求**B.不乘坐明示处于非正常状态下的电梯**C.不采用非安全手段开启电梯层门**D.不乘坐超过额定载重量和电梯，运送货物时不得超载 | ABCD
特种设备的使用与管理 | 多选题 | 24.办理起重机使用登记证时需要携带（ ）材料。 | **A.特种设备作业人员证及复印件(使用单位盖公章) **B.使用和运营的安全管理制度及目录复印件(使用单位盖公章)**C.使用单位组织机构代码证或者产权所有(公民个人拥有)的身份证复印件(使用单位盖公章)**D.产品质量合格证复印件 | ABCD
特种设备基础知识 | 判断题 | 1.电梯，是指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步)，进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 判断题 | 2.电梯的主要用途是垂直或倾斜、水平输送人员和货物。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 判断题 | 3.按照《特种设备目录》，电梯可分为曳引与强制驱动电梯、液压驱动电梯、其它类型电梯、自动扶梯和自动人行道。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 判断题 | 4.其它类型电梯中的杂物电梯主要为运送小型货物而设计的电梯，装卸人员可伴随货物进入轿厢。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备基础知识 | 判断题 | 5.曳引驱动载货电梯是主要为运送货物而设计的电梯，轿厢尺寸和结构形式便于装卸货物，装卸人员可伴随货物进入轿厢。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 判断题 | 6.电梯的型号，必需要有统一的表示法，不应许各电梯制造单位自行确定。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备基础知识 | 判断题 | 7.升降运送类电梯的主要参数为额定起重量和额定速度。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 判断题 | 8.在升降运送类电梯中，控制方式，指对电梯的运行实行操纵的方式。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 判断题 | 9.升降运送类电梯的额定载重量是指设计所规定的轿厢内最大载重量，可理解为设计和制造单位为保证正常运行的允许载重量。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 判断题 | 10.在升降运送类电梯中，拖动方式，指电梯采用的动力种类。可分为交流电力拖动和液力拖动等。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备基础知识 | 判断题 | 11.在平行运送类电梯中，理论输送能力是指每小时内理论上能够输送的人数，单位为:人/小时。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 判断题 | 12.升降运送类电梯一般由其所依附的建筑物和七个不同功能的系统组成。七个不同功能的系统分别为曳引系统、导向系统、 轿厢-门系统、重量平衡系统、驱动系统、控制系统、安全保护装置。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 判断题 | 13.电梯的机电式制动器可以不采用常闭的形式。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备基础知识 | 判断题 | 14.为使电梯制动器的结构尺寸可以设计得较小，通常制动器安装在低速轴上。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备基础知识 | 判断题 | 15.轿厢是用以承载和运送人员的箱型空间。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 判断题 | 16.在电梯门关闭后，除规定的运动间隙和安装间隙外，轿厢和井道的入口可以不完全封闭。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备基础知识 | 判断题 | 17.为防止电梯门被意外开启，要求电梯门锁的啮合深度必须达到5mm以上。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备基础知识 | 判断题 | 18.对重装置是曳引驱动不可缺少的部分，它可以平衡轿厢和部分载荷的重量，从而减少了电机能量消耗。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 判断题 | 19.交流调压调速系统是通过改变电动机定子绕组的磁极对数来改变电动机的转速。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备基础知识 | 判断题 | 20.防止超越行程的保护装置一般由设在井道内上下端站附近的强迫换速开关、限位开关（若有）和极限开关组成。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 判断题 | 21.限速器是限制电梯运行速度的装置，一般安装在机房。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 判断题 | 22.安全钳和限速器动作后，由称职人员将轿厢（或对重）提起后即可投入使用。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备基础知识 | 判断题 | 23.防人员剪切和坠落的保护装置主要由门、门锁和门的电气安全触点联合构成。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 判断题 | 24.当电梯运行时，轿门和层门中任何一门扇被打开，电梯应立即停止运行。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 判断题 | 25.油压缓冲器是蓄能型的缓冲器 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备基础知识 | 判断题 | 26.电梯必须安装应急照明和报警装置，并由应急电源供电。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 判断题 | 27.电梯的急停开关可以是自动复位的形式。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备基础知识 | 判断题 | 28.为便于检修和维护，检修运行装置一般安装在轿顶上，当检修运行时可以允许部分正常运行的操作。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备基础知识 | 判断题 | 29.电梯很多运动部件，如旋转部件、突出的螺钉和锁销等，在人接近时可能会产生撞击、挤压、绞碾等危险，所以必须设置防机械伤害的保护装置。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 判断题 | 30.为防止电梯在超载状况下运行，应装设超载保护装置。当超载保护装置动作时，电梯门不能关闭，电梯不能启动。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 判断题 | 31.自动扶梯是由一部特殊结构型式的链式输送机，用以在建筑物的不同楼层之间向上和向下倾斜运送乘客的固定电力驱动设备。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 判断题 | 32.自动扶梯紧急制动的附加制动器的功能是：在传动链断裂和超速以及非操纵改变规定运行方向时动作，使自动扶梯停止运行。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 判断题 | 33.自动扶梯的速度监控装置的功能是：在自动扶梯运行速度超过额定速度的100%时动作，使自动扶梯停止运行。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备基础知识 | 判断题 | 34.自动扶梯的梳齿异物保护装置的功能是：一旦有异物卡阻梳齿时动作，断电停机。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 判断题 | 35.自动扶梯的扶手带进入口保护装置的功能是：一旦有异物从扶手带进入口处侵入时动作，断电停机。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 判断题 | 36.电梯产品在安全性能型式试验时进行能效测试。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 判断题 | 37.剪切事故是指电梯轿厢和电梯层门、井道安全门、活板门之间的相对运动、电梯设备本身的相对运动所造成的人身伤亡和设备损坏的事故。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 判断题 | 38.电梯发生挤伤事故的原因是电梯开关门安全装置（安全触板、光电开关、光幕保护等）工作失效、轿厢门机械锁定装置失效等。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备基础知识 | 单选题 | 1.其它类型电梯中的杂物电梯是电梯中的一个类别，它可以（）。 | **A.载人**B.既可以载人，也可以载货**C.只允许载货，不允许载人**D.以上均是 | C
特种设备基础知识 | 单选题 | 2. 带有循环运动梯级向上或向下倾斜输送乘客的固定电力驱动设备是（） | **A.曳引驱动乘客电梯**B.自动扶梯**C. 自动人行道**D.其它类型电梯 | B
特种设备基础知识 | 单选题 | 3.电梯的拖动方式一般有交流电力拖动、直流电力拖动、液力拖动等三种形式，表示液力拖动的字母代号是（）。 | **A.J**B.Z**C.L**D.Y | D
特种设备基础知识 | 单选题 | 4.电梯的控制方式有手柄控制、按钮控制、信号控制、集选控制、并联控制、梯群控制、微机控制等，表示信号控制的字母代号是（）。 | **A.AS**B.SS**C.JX**D.XH | D
特种设备基础知识 | 单选题 | 5.以下（）个部件不属于电梯的安全保护装置。 | **A.安全钳**B.限速器**C.电动机**D.超速保护装置 | C
特种设备基础知识 | 单选题 | 6.安全钳是一种使轿厢（或对重）停止向危险方向运动的机械装置。安全钳一般都成对地安装在轿架的底梁上，同时作用在（）上。 | **A.轿厢**B.导轨**C.钢丝绳**D.限速器 | B
特种设备基础知识 | 单选题 | 7.下列（）个部件不属于轿厢-门系统。 | **A.轿厢**B.门锁**C.轿厢门**D.曳引机 | D
特种设备基础知识 | 单选题 | 8.下列（）个部件不属于曳引系统。 | **A.曳引机**B.导向轮**C.导靴**D.曳引钢丝绳 | C
特种设备基础知识 | 单选题 | 9.为轿厢和对重的垂直运动导向，同时限制其在水平方向的位移，并防止轿厢因偏载而产生的倾斜的系统名称是（）。 | **A.曳引系统**B.驱动系统**C.导向系统**D.重量平衡系统 | C
特种设备基础知识 | 单选题 | 10.当轿厢门和所有层门均关好且门锁啮合深度大于等于（）时，电梯才能启动。 | **A.2mm**B.7mm**C.5mm**D.4mm | B
特种设备基础知识 | 单选题 | 11.通常选择西鲁型钢丝绳作电梯曳引钢丝绳，西鲁型钢丝绳是（）形式的钢丝绳。 | **A.线接触**B.点接触**C.面接触**D.线接触和点接触混合 | A
特种设备基础知识 | 单选题 | 12.（）不是曳引式乘客电梯导向系统的主要作用。 | **A.为轿厢和对重的垂直运动导向**B.限制轿厢和对重在水平方向的位移**C.防止轿厢因偏载而产生的倾斜**D.承受轿厢和对重的重力 | D
特种设备基础知识 | 单选题 | 13.对电梯门锁的要求，下列（）表述不正确。 | **A.在开门方向施加1kN的力应无永久变形**B.锁钩的啮合深度不得小于7mm**C.在开门方向施加300N的力，锁紧效能不降低**D.设置电气触点，电气触点通常为安全触点，也可以是普通触点 | D
特种设备基础知识 | 单选题 | 14.重量平衡系统通常由对重装置和（）构成。 | **A.称量装置**B.补偿装置**C.安全钳-限速器联动装置**D.端站保护装置 | B
特种设备基础知识 | 单选题 | 15.电梯曳引钢丝绳承受电梯全部的悬挂重量，并在运转时承受着较大的弯曲应力和挤压应力，所以要求电梯曳引用钢丝绳应具备较高的（）。 | **A.刚度、挠性和耐磨性**B.挠性和耐磨性**C.强度、挠性和耐磨性**D.强度和挠性 | C
特种设备基础知识 | 单选题 | 16.下列（）是对交流调压调速系统调速原理的正确描述。 | **A.通过改变电动机定子绕组的磁极对数来改变电动机的转速**B.采用可控硅闭路移相来调节电动机的转速**C.通过改变电动机进线端的电压和电源频率来调节电动机的转速**D.通过改变电动机进线端的电源频率来调节电动机的转速 | B
特种设备基础知识 | 单选题 | 17.防止超越行程保护装置一般由限位开关（若有）、强迫换速开关和极限开关组成，三者之间的动作先后顺序为（）。 | **A.限位开关（若有）→ 强迫换速开关→ 极限开关**B.强迫换速开关→ 限位开关（若有）→ 极限开关**C.强迫换速开关→ 极限开关→ 限位开关（若有）**D.极限开关→ 限位开关（若有）→ 强迫换速开关 | B
特种设备基础知识 | 单选题 | 18.安全钳—限速器联动系统是（）的安全保护装置。 | **A.防超越行程**B.防人员剪切和坠落**C.防超速和断绳**D.防机械伤害 | C
特种设备基础知识 | 单选题 | 19.安全钳和限速器动作后，（）是正确的处置方法。 | **A.由电工将轿厢（或对重）提起，并经调整后方能恢复使用**B.由称职人员将轿厢（或对重）提起，并经调整后方能恢复使用**C.由称职人员将轿厢（或对重）提起即可恢复使用**D.由电工将轿厢（或对重）提起即可恢复使用 | B
特种设备基础知识 | 单选题 | 20.由门、门锁和门的电气安全触点联合构成（）安全保护装置 | **A.防超越行程**B.防超速和断绳**C.防人员剪切和坠落**D.超载 | C
特种设备基础知识 | 单选题 | 21.在紧急情况下，（）可以使用紧急开锁钥匙 | **A.电工**B.司机**C.机修工**D.称职人员 | D
特种设备基础知识 | 单选题 | 22.当轿顶边缘和井道水平距离超过（）m时，应在轿顶设置护栏，以防止人员从轿顶坠落井道。 | **A.0.4**B.0.5**C.0.3**D.0.6 | C
特种设备基础知识 | 单选题 | 23.当轿厢内载重量达到额定载重量的（）时，超载保护装置应动作，切断电梯控制回路，使电梯门不能关闭，电梯也不能启动。 | **A.100%**B.90%**C.95%**D.110% | D
特种设备基础知识 | 单选题 | 24.下列（）是对“扶手带进入口保护装置”功能的正确描述。 | **A.一旦有异物卡阻梳齿时动作，断电停机**B.一旦扶手带断裂时动作，断电停机**C.一旦有异物从扶手带进入口处侵入时动作，断电停机**D.一旦梯级下沉时动作，断电停机 | D
特种设备基础知识 | 单选题 | 25.下列（）不属于自动扶梯的优点。 | **A.输送能力强**B.能连续运送人员**C.停电时可以作为普通楼梯用**D.提升高度大 | D
特种设备基础知识 | 单选题 | 26.当发生支架断裂、主轮破损、踏板断裂等现象时，造成梯级下沉时动作，使自动扶梯断电停机的安全保护装置名称是（）。 | **A.速度监控装置**B.扶手带进入口保护装置**C.梯级下沉保护装置**D.裙板保护装置 | C
特种设备基础知识 | 单选题 | 27.曳引系统的核心部件是（）。 | **A.曳引钢丝绳**B.曳引机**C.反绳轮**D.导向轮 | B
特种设备基础知识 | 单选题 | 28.（）开关动作后，制动器和驱动主机的电源均应切断。 | **A.强迫换速**B.极限**C.限位**D.门联锁 | B
特种设备基础知识 | 多选题 | 1.电梯是以载人为主要用途的设备，所以对其的基本要求是（）。 | **A.安全可靠**B.方便快捷**C.舒适**D.豪华 | ABC
特种设备基础知识 | 多选题 | 2.依据国家质检总局《特种设备目录》，下述（）属于升降运送类电梯。 | **A.曳引与强制驱动乘客电梯**B.自动扶梯**C.其它类型电梯**D.液压驱动电梯 | ACD
特种设备基础知识 | 多选题 | 3.下列（）是电梯基本参数中的主要参数。 | **A.拖动方式**B.额定速度**C.轿厢尺寸**D.额定载重量 | BD
特种设备基础知识 | 多选题 | 4.电梯的重量平衡系统通常由（）构成。 | **A.对重装置**B.曳引钢丝绳**C.曳引机**D.补偿装置 | AD
特种设备基础知识 | 多选题 | 5.下列（）装置属于电梯的安全保护装置。 | **A.曳引轮**B.限速器**C.门锁**D.缓冲器 | BCD
特种设备基础知识 | 多选题 | 6.对电梯门锁有（）基本要求。 | **A.牢固**B.锁钩的啮合深度不得小于规定值**C.要设置电气安全触点**D.必须使用金属材料 | ABC
特种设备基础知识 | 多选题 | 7.发生电梯剪切事故的原因主要有（）。 | **A.层、轿门锁被人为短接或失效**B.层门强迫关门装置失效**C.层门门锁机械锁钩失效**D.轿顶作业人员误操作 | ABCD
特种设备基础知识 | 多选题 | 8.发生电梯坠落事故的原因主要有（）。 | **A.未按规定要求使用电梯专用三角钥匙**B.电梯开门运行**C.电梯安装、维修人员违反安全操作规程作业**D.曳引钢丝绳断裂、限速器—安全钳工作失效 | ABCD
特种设备基础知识 | 多选题 | 9.发生电梯撞击事故的原因主要有（）。 | **A.电梯超速失控**B.制动器工作失效**C.轿厢门机械锁定装置失效**D.平衡系数偏大 | ABD
特种设备基础知识 | 多选题 | 10.发生电梯电击事故的原因主要有（）。 | **A.电气设备金属外壳未接地或接地不良**B.电线、电缆绝缘保护层破损** C.作业人员违反操作规程带电作业**D.制动器工作失效 | ABC
特种设备事故与救援 | 判断题 | 1.特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备事故与救援 | 判断题 | 2.压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成15万人以上转移的属于特别重大事故。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备事故与救援 | 判断题 | 3.特种设备事故造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的属于重大事故。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备事故与救援 | 判断题 | 4.特种设备使用单位应当制定事故应急专项预案，并不定期进行事故应急演练。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备事故与救援 | 判断题 | 5.重大事故由国务院特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备事故与救援 | 判断题 | 6.特种设备发生事故后，事故单位应立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并及时向事故发生地县以上特种设备安全监督管理部门和有关部门报告。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备事故与救援 | 判断题 | 7.移动式压力容器、机电类特种设备异地发生事故后，业主或者聘用人员应当立即报告当地质量技术监督行政部门，并同时报告设备使用注册登记的质量技术监督行政部门。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备事故与救援 | 判断题 | 8.按照安全技术规范的要求应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件，未进行整机或者部件型式试验的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处三万元以上三十万元以下罚款。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备事故与救援 | 判断题 | 9.对电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解时，发现存在严重事故隐患，未及时向特种设备安全监督管理部门报告的由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，予以罚款。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备事故与救援 | 判断题 | 10.使用未经检验或者检验不合格的特种设备的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三万元以下罚款。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备事故与救援 | 判断题 | 11.特种设备使用单位使用未取得生产许可的单位生产的特种设备的，责令停止使用，处三万元以上三十万元以下罚款。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备事故与救援 | 判断题 | 12.特种设备使用单位擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的，责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备事故与救援 | 判断题 | 13.对事故发生负有责任的单位，除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款，发生一般事故的，处三万元以上二十万元以下罚款。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备事故与救援 | 判断题 | 14.对发生较大事故负有责任的单位，可以不承担赔偿责任，由特种设备安全监督管理部门处二十万元以上50万元以下罚款。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备事故与救援 | 判断题 | 15.特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的应受到一万元以上五万元以下罚款；主要负责人属于国家工作人员的，依法给予处分。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备事故与救援 | 判断题 | 16.特种设备使用单位使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的，可以直接处以一万元以上五万元以下罚款。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备事故与救援 | 判断题 | 17.客运索道、大型游乐设施每日投入使用前，未进行试运行和例行安全检查，未对安全附件和安全保护装置进行检查确认的，被要求责令改正，逾期未改正的，处二万元以上十万元以下罚款。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备事故与救援 | 判断题 | 18.特种设备不符合能效指标，未及时采取相应措施进行整改的应接受罚款处理。 | **A.正确**B.错误 | B
特种设备事故与救援 | 判断题 | 19.未制定特种设备事故应急专项预案逾期未改正的且情节严重的，应停止使用或停产停业整顿。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备事故与救援 | 判断题 | 20.出借特种设备检验检测人员证书情节严重的，吊销特种设备检验、检测人员证书。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备事故与救援 | 判断题 | 21.特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿，触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 | **A.正确**B.错误 | A
特种设备事故与救援 | 单选题 | 1.报告事故应当有哪些内容组成？（） A.事故发生单位概况 B.事故发生的时间，地点以及事故现场情况 C.事故发生的简要经过 D.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失 E.事故设备名称 F.事故类别} | **A.ABC**B.BCD**C.ACD**D.上面全是 | D
特种设备事故与救援 | 单选题 | 2.特别重大事故由（）负责调查。 | **A.国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组**B.国务院特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组**C.省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组**D.设区的市的特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组 | A
特种设备事故与救援 | 单选题 | 3.较大重大事故由（）负责调查。 | **A.国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组**B.国务院特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组**C.省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组**D.设区的市的特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组 | C
特种设备事故与救援 | 单选题 | 4.一般事故由（）负责调查。 | **A.国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组**B.国务院特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组**C.省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组**D.设区的市的特种设备安全监督管理部门会同有关部门组织事故调查组 | D
特种设备事故与救援 | 单选题 | 5.特种设备使用单位使用未经检验或者检验不合格的特种设备的，责令停止使用有关特种设备，处（）罚款。 | **A.1万元以下**B.3万元元以上30万元以下**C.2万元以上10万元以下**D.5万元以上30万元以下 | B
特种设备事故与救援 | 单选题 | 6.特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的。责令停止使用，处（）罚款。 | **A.2万元以下**B.2万元以上5万元以下**C.3万元以上30万元以下**D.5万元以上50万元以下 | C
特种设备事故与救援 | 多选题 | 1.特种设备发生事故，事故发生单位应当采取哪些措施？（） | **A.立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；**B.保护事故现场，等待有关部门处理事故；**C.及时、如实向有关部门报告，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报；**D.积极反映情况，配合有关部门展开事故调查。 | ABCD
特种设备事故与救援 | 多选题 | 2.下列事故属于特别重大事故的是：（）。 | **A.特种设备事故造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的**B.600兆瓦以上锅炉爆炸的**C.压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成15万人以上转移的**D.大型游乐设施高空滞留５０人以上并且时间在48小时以上的 | ABC
特种设备事故与救援 | 多选题 | 3.下列事故属于较大事故的是：（）。 | **A.特种设备事故造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的**B.锅炉、压力容器、压力管道爆炸的**C.压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成1万人以上5万人以下转移的**D.起重机械整体倾覆的 | ABCD
特种设备事故与救援 | 多选题 | 4.下列事故属于重大事故的是：（）。 | **A.特种设备事故造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的**B.600兆瓦以上锅炉因安全故障中断运行240小时以上的**C.压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成5万人以上15万人以下转移的**D.客运索道、大型游乐设施高空滞留100人以上并且时间在24小时以上48小时以下的 | ABCD
特种设备事故与救援 | 多选题 | 5.下列事故属于一般事故的是：（）。 | **A.压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成1000人以上1万人以下转移的；**B.电梯轿厢滞留人员2小时以上的；**C.起重机械主要受力结构件折断或者起升机构坠落的；**D.大型游乐设施高空滞留人员半小时以上12小时以下的。 | ABCD
特种设备事故与救援 | 多选题 | 6.《特种设备安全监察条例规定》规定：特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，或者在作业过程中发现事故隐患或者其它不安全因素，未立即向（）报告的，由特种设备使用单位给予批评教育、处分；触犯刑律的依照刑法关于重大责任事故罪或者其它罪的规定，依法追究刑事责任。 | **A.现场安全管理人员**B.安全监察部门**C.单位有关负责人**D.企业法人 | AC
特种设备事故与救援 | 多选题 | 7.特种设备安装、改造、修理的施工单位在施工前未书面告知负责特种设备安全监督管理的部门即行施工的，应负哪些法律责任？（） | **A.责令限期改正**B.责令恢复原状**C.逾期未改正的，处一万元元以上十万元以下罚款**D.发生严重事故的，追究主要责任人刑事责任 | AC
特种设备事故与救援 | 多选题 | 8．特种设备使用单位有下列哪些情形之一的，由特种设备安全见得管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款。（） | **A.特种设备未按照规定办理使用登记的**B.特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的**C.未按照安全技术规范要求及时申报并接受检验的**D.未按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理的 | ACD
特种设备事故与救援 | 多选题 | 9.《特种设备安全监察条例》规定：特种设备不符合能效指标，未及时采取相应措施进行整改的，逾期未改正的会受到何种处罚。（） | **A.责令限期改正**B.责令停产**C.处2000元以上2万元以下罚款**D.发生严重事故的，追究主要责任人刑事责任 | BC
特种设备事故与救援 | 多选题 | 10.未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和技能培训的可能受到何种处罚？（） | **A.责令限期改正**B.责令停产**C.处一万元以上五万元以下罚款**D.发生严重事故的，追究主要责任人刑事责任 | ABC
特种设备事故与救援 | 多选题 | 11.特种设备事故应急救援预案的基本任务包括哪几个方面？（） | **A.立即组织营救受害人员**B.迅速控制事态、并对事故造成的危害进行检测、监测，确定事故的危害区域、危害性质及危害程度**C.消除危害后果，做好现场恢复**D.查清事故原因，评估危害程度 | ABCD
特种设备事故与救援 | 多选题 | 12.应急管理中预防的含义有哪些？（） | **A.对未知事故的发生进行预测**B.保持环境清洁，有利于预防事故**C.采取具体措施，防止事故发生**D.采取应急措施，减少事故损失 | CD
特种设备事故与救援 | 多选题 | 13.应急响应的概念是什么？（） | **A.事故的报警与通报**B.人员的紧急疏散**C.工程抢险措施**D.急救与医疗 | ABCD
特种设备事故与救援 | 多选题 | 14.《特种设备安全法》中特种设备使用单位()责令停止使用设备，并处三万元以上三十万元以下罚款。 | **A.使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的设备，或国家明令淘汰、已经报废的设备。**B.特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的。**C.在使用的特种设备未按照规定办理使用登记的。**D.特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并未办理使用登记证书注销手续的.。 | ABD
特种设备事故与救援 | 多选题 | 15、发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：（） | **A.发生一般事故，处十万元以上二十万元以下罚款**B.发生较大事故，处二十万元以上五十万元以下罚款**C.发生重大事故，处五十万元以上二百万元以下罚款**D.发生特大事故，处二百万元以上五百万元以下罚款 | ABC