## Sheet1
作业种类 | 试题类型(判断题、单选题、多选题) | 题目内容 | 题目选项(选项之间用##隔开) | 题目答案
低压电工作业 | 单选题 | 1.安全生产管理，坚持“安全第一、预防为主、（ ）”的方针。 | **A.以人为本**B.发展**C.综合治理**D.隐患治理 | C
低压电工作业 | 单选题 | 2.禁止用人单位安排女工从事矿山井下、国家规定的（）体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。 | **A.第一级**B.第二级**C.第三级**D.第四级 | D
低压电工作业 | 单选题 | 3.禁止用人单位安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的（）体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。 | **A.第一级**B.第二级**C.第三级**D.第四级 | D
低压电工作业 | 单选题 | 4.禁止用人单位安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的（）体力劳动强度的劳动。 | **A.第一级**B.第二级**C.第三级**D.第四级 | C
低压电工作业 | 单选题 | 5.未成年工是指（)的劳动者。 | **A.年满14周岁未满18周岁**B.年满16周岁未满18周岁**C.年满14周岁未满16周岁**D.未满14周岁 | B
低压电工作业 | 单选题 | 6.《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第30号）属于（）。 | **A.法律**B.行政法规**C.部门规章**D.地方法规 | C
低压电工作业 | 单选题 | 7.特种作业人员体检必须经（)体检健康合格。 | **A.专业医疗机构**B.社区或者县级以上医疗机构**C.职业病鉴定机构**D.单位医务室 | B
低压电工作业 | 单选题 | 8.从事特种作业的人员应当年满（）周岁，且不超过国家法定退休年龄。 | **A.14**B.16**C.18**D.20 | C
低压电工作业 | 单选题 | 9.跨省、自治区、直辖市从业的特种作业人员，可以在户籍所在地或者（）地参加培训。 | **A.出生地**B.父母所在地**C.上学所在地**D.从业所在地 | D
低压电工作业 | 单选题 | 10.特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术（） | **A.理论培训**B.实际操作培训**C.理论培训和实际操作培训**D.专业培训 | C
低压电工作业 | 单选题 | 11.特种作业操作证遗失的，应当向（）提出书面申请，经审查同意后，予以补发。 | **A.原培训机构**B.当地考核发证机关**C.原考核发证机关**D.地市安监部门 | C
低压电工作业 | 单选题 | 12.特种作业操作证需要复审的，应当在满前（）日内，由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关提出申请，并提交有关材料。 | **A.15**B.30**C.60**D.90 | C
低压电工作业 | 单选题 | 13.跨省、自治区、直辖市从业的特种作业人员应当接受（）考核发证机关的监督管理。 | **A.从业所在地**B.发证所在地**C.出生地**D.培训所在地 | A
低压电工作业 | 单选题 | 14.按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员每（）年复审一次。 | **A.一**B.二**C.三**D.五 | C
低压电工作业 | 单选题 | 15.根据有关规定，电工作业人员应具有（）及以上文化程度。 | **A.初中**B.高中**C.大专**D.本科 | A
低压电工作业 | 单选题 | 16.根据有关规定，特种作业操作证的有效期为（）年。 | **A.3**B.5**C.6**D.8 | C
低压电工作业 | 单选题 | 17.根据《刑法》修正案，在生产、作业中违反有关管理规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处（）年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。 | **A.1**B.2**C.3**D.5 | C
低压电工作业 | 单选题 | 18.按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业操作资格考试不及格的，允许补考（）。 | **A.1次**B.2次**C.3次**D.5次 | A
低压电工作业 | 单选题 | 19.按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业操作证在（）范围内有效。 | **A.县市区**B.地市**C.省**D.全国 | D
低压电工作业 | 单选题 | 20.特种作业操作证申请复审或者延期复审前，特种作业人员应当参加必要的（）并考试合格。 | **A.模拟训练**B.救援演练**C.实作训练**D.安全培训 | D
低压电工作业 | 单选题 | 21.离开特种作业岗位（）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。 | **A.3个月**B.6个月**C.一年**D.两年 | B
低压电工作业 | 单选题 | 22.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得（），企业方可取得安全生产许可证。 | **A.岗位证书**B.职业资格证书**C.特种作业操作资格证书**D.特种作业资格证书 | C
低压电工作业 | 单选题 | 23.按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证的，给予警告，并处（）的罚款。 | **A.500元以上1000元以下**B.1000元以上5000元以下**C.2000元以上5000元以下**D.3000元以上10000元以下 | B
低压电工作业 | 单选题 | 24.《劳动法》和《安全生产法》规定：从事（）的人员必须经过专门培训，取得特种作业操作资格证，方可上岗作业。 | **A.特种作业**B.普通作业**C.一般作业**D.日常作业 | A
低压电工作业 | 单选题 | 25.我国安全生产工作的基本方针是（）。 | **A.“安全第一，预防为主”**B.“友谊第一，和谐为主”**C.“经济效益第一，生产为主”**D.“安全生产，人人有责” | A
低压电工作业 | 单选题 | 26.在安全生产领域内，（)的法律地位最高。 | **A.《安全生产法》**B.《劳动法》**C.《劳动合同法》**D.《职业病防治法》 | A
低压电工作业 | 单选题 | 27.《安全生产法》规定“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得（），方可上岗作业。” | **A.特种作业操作资格证**B.特种作业资格证**C.身份证**D.学历证 | A
低压电工作业 | 单选题 | 28.下列哪种属于间接接触触电?（）。 | **A.单相触电**B.两相触电**C.三相触电**D.跨步电压触电 | D
低压电工作业 | 单选题 | 29.触电者心跳存在、呼吸停止，采用（）方法进行现场急救。 | **A.口对口人工呼吸法**B.体外心脏按压法**C.口对鼻人工呼吸法**D.以上方法一起使用 | D
低压电工作业 | 单选题 | 30.触电者心跳停止、呼吸也停止，采用（)方法进行现场急救。 | **A.口对口人工呼吸法**B.体外心脏按压法**C.口对鼻人工呼吸法**D.**A、**B两种方法一起使用 | D
低压电工作业 | 单选题 | 31.触电者心跳停止、呼吸存在，采用（）方法进行现场急救。 | **A.口对口人工呼吸法**B.体外心脏按压法**C.口对鼻人工呼吸法**D.以上方法一起使用 | B
低压电工作业 | 单选题 | 32.对成人触电者进行口对口人工呼吸法操作时，需掌握在每分钟（）。 | **A8~11次**B.12~16次**C.17~20次**D.20~25次 | B
低压电工作业 | 单选题 | 33.口对口人工呼吸时，先连续大口吹气两次，每次吹（），再停3秒。 | **A.2s**B.3s**C.5s**D.8s | A
低压电工作业 | 单选题 | 34.胸外按压要以均匀速度进行，每分钟按压（）次左右。 | **A.50次**B.60次**C.70次**D.80次 | D
低压电工作业 | 单选题 | 35.胸外按压与口对口人工呼吸同时进行，其节奏为：单人抢救时，每按压（）次后吹气2次，反复进行。 | **A.5**B.10**C.30**D.20 | C
低压电工作业 | 单选题 | 36.从医学上讲，生理死亡是指（）。 | **A.血压下降，呼吸困难，心跳微弱**B.呼吸微弱，心跳停止**C.呼吸停止，心跳停止**D.大脑组织细胞死亡 | D
低压电工作业 | 单选题 | 37.当触电人神志清醒，只是感到心慌，四肢发麻，全身无力，应将触电人（）。 | **A.就地仰卧休息**B.就地进行心肺复苏**C.就地进行人工呼吸**D.就地进行胸外心脏按压 | A
低压电工作业 | 单选题 | 38.施行人工呼吸时，应先连续向触电人口内大口吹气（）次，再停3秒。 | **A.4**B.3**C.2**D.1 | C
低压电工作业 | 单选题 | 39.当人体触电时，下列情况中，（）的触电路径是最危险的。 | **A.左手到胸部**B.右手到前胸**C.右手到左手**D.左脚到右脚 | A
低压电工作业 | 单选题 | 40.触电者呼吸停止，心脏尚有跳动，此时应立即对其施行（）。 | **A.胸外挤压法**B.仰卧压胸法**C.俯卧压胸法**D.人工呼吸 | D
低压电工作业 | 单选题 | 41.进行现场心肺复苏前，应将触电人（）在硬板或地面上。 | **A.侧卧**B.俯卧**C.仰卧**D.坐正 | C
低压电工作业 | 单选题 | 42.单人施行人工呼吸和胸外心脏按压时，按压次数和吹气次数的比例为（）。 | **A.5：1**B.5:2**C.15：1**D.15:2 | C
低压电工作业 | 单选题 | 43.对触电者进行体外人工心脏按压操作时，需掌握在每分钟（）。 | **A.60-70次**B.80-100次**C.110-120次**D.120-150次 | B
低压电工作业 | 单选题 | 44.电灼伤是由于（)造成的。 | **A.电流的热效应或电弧的高温**B.电流的机械效应**C.电流的化学效应**D.被电流熔化的金属微粒渗入皮肤表层 | A
低压电工作业 | 单选题 | 45.下列几种触电方式中，最危险的是（）。 | **A.单相触电**B.两相触电**C.跨步电压触电**D.接触电压触电 | B
低压电工作业 | 单选题 | 46.人体阻抗由人体内部阻抗和皮肤阻抗组成，当人体接触的电压升高时，则人体阻抗将（）。 | **A.减小**B.升高**C.不变**D.不定 | A
低压电工作业 | 单选题 | 47.安全电压的额定值有（）。 | **A.42V、36V、24V、12V、6V **B.50V、36V、24V、12V、6V**C.42V、38V、24V、12V、6V**D.42V、36V、24V、12V | A
低压电工作业 | 单选题 | 48.在电流大小相同时，对人体伤害程度最为严重的电流须率为（）。 | **A.40~60Hz**B.100~300Hz**C.300~500Hz**D.20kHz以上 | A
低压电工作业 | 单选题 | 49.触电时通过人体的电流强度取决于（）。 | **A.触电电压**B.人体电阻**C.触电电压和人体电阻**D.都不对 | C
低压电工作业 | 单选题 | 50.触电人已失去知觉，还有呼吸，但心脏停止跳动，应使用以下哪种急救方法( )。 | **A.仰卧牵臂法**B.胸外心脏挤压法**C.俯卧压背法**D.口对口呼吸法 | B
低压电工作业 | 单选题 | 51.口对口人工呼吸时，先连续大口吹气两次，每次( )。 | **A.1-2s**B.2-3s**C.1.5-2.5s**D.1-1.5s | D
低压电工作业 | 单选题 | 52.胸外按压要以均匀速度进行，每分钟( )次左右 | **A.50次**B.60次**C.70次**D.80-100次 | D
低压电工作业 | 单选题 | 53.触电急救必须分秒必争，对有心跳呼吸停止的患者应立即用( )进行急救。 | **A.人工呼吸法**B.心肺复苏法**C.胸外按压法**D.医疗器械 | A
低压电工作业 | 单选题 | 54.54、在三相四线制(380 V／220 V)线路上，当发生两相触电时，人体承受的电压是 （ ）。 | **A.380V**B.220V**C.0V**D.600V | A
低压电工作业 | 单选题 | 55.电流通过人体最危险的途径是( )。 | **A.胸到左手**B.两脚之间**C.右手**D.两手之间 | A
低压电工作业 | 单选题 | 56.大量的试验资料证明，当电流大于（ ）时才有发生心室颤动的危险。 | **A.30m**A**B.50m**A**C.100m**A**D.150 m**A | A
低压电工作业 | 单选题 | 57.当设备发生接地短路时，在接地点附近，施加在人体两脚之间的电位差，叫做（ ）。 | **A.相电压**B.线电压**C.跨步电压**D.接地电压 | C
低压电工作业 | 单选题 | 58.电路通常有三种状态，当把电路中的开关断开或因电路的某一部分发生断线，使电路不能闭合，此种状态称为（ ）。 | **A.通路**B.短路**C.断路**D.电路 | C
低压电工作业 | 单选题 | 59.串联电路两端的总电压等于各个电阻两端的电压之（ ）。 | **A.加**B.减**C.乘**D.除 | A
低压电工作业 | 单选题 | 60.并联电路中各电阻两端的电压相等且（ ）电路两端的电压。 | **A.等于**B.小于**C.大于**D.不等于 | A
低压电工作业 | 单选题 | 61.电流的方向不随时间变化而变化的是（ ）。 | **A.直流电**B.交流电**C.正弦交流电**D.非弦交流电 | A
低压电工作业 | 单选题 | 62.电路通常有通路、开路、( )三种状态。 | **A.短路**B.断路**C.直流电路**D.交流电路 | A
低压电工作业 | 单选题 | 63.电阻用字母( )表示。 | **A.R**B.L**C.I**D.**C | A
低压电工作业 | 单选题 | 64.导体对电流的阻碍作用叫( )。 | **A.电感**B.电抗**C.电容**D.电阻 | D
低压电工作业 | 单选题 | 65.由电源、负载、导线及开关组成的闭合回路称为（ ）。 | **A.电路**B.通路**C.断路**D.短路 | A
低压电工作业 | 单选题 | 66.电功率的单位是（ ）。 | **A.瓦**B.焦**C.度**D.马力 | A
低压电工作业 | 单选题 | 67.1MΩ=（ ）Ω | **A.1000000**B.100**C.10**D.1000 | A
低压电工作业 | 单选题 | 68.KV=（ ）V | **A.1000000**B.100**C.10**D.1000 | D
低压电工作业 | 单选题 | 69.1A=（ ）mA | **A.1/1000**B.1000**C.100**D.10 | B
低压电工作业 | 单选题 | 70.电阻并联时，流过各电阻的电流与其阻值的大小（ ）。 | **A.成正比**B.成反比**C.不成比例**D.没有关系 | B
低压电工作业 | 单选题 | 71.电阻并联时，各分电阻上的电压（ ）。 | **A.相等**B.不相等**C.为各电阻上电压之和**D.为各电阻上电压之差 | A
低压电工作业 | 单选题 | 72.电阻并联时，总电流为各分电阻电流的（ ）。 | **A.之和**B.之差**C.相等**D.无关系 | A
低压电工作业 | 单选题 | 73.电阻串联时，总电阻为各分电阻的（ ）。 | **A.之和**B.之差**C.相等**D.无关系 | A
低压电工作业 | 单选题 | 74.电阻串联时，各电阻中的电流（ ）。 | **A.之和**B.之差**C.相等**D.无关系 | A
低压电工作业 | 单选题 | 75.电阻串联时，总电阻上的电压为各分电阻上电压的（ ）。 | **A.之和**B.之差**C.相等**D.无关系 | A
低压电工作业 | 单选题 | 76.“法拉”是（ ）的单位。 | **A.电压**B.电流**C.电阻**D.电容 | D
低压电工作业 | 单选题 | 77.“欧姆”是（ ）的单位。 | **A.电压**B.电流**C.电阻**D.频率 | C
低压电工作业 | 单选题 | 78.“安培”是（ ）的单位。 | **A.电压**B.电流**C.电阻**D.频率 | B
低压电工作业 | 单选题 | 79.大小和方向不随时间作周期性变化的电流（电动势、电压）称为（ ）。 | **A.交流电**B.直流电**C.稳恒直流电**D.脉动直流电 | B
低压电工作业 | 单选题 | 80.大小和方向都随时间作周期性变化的电流（电动势、电压）称为（ ）。 | **A.交流电**B.直流电**C.稳恒直流电**D.脉动直流电 | A
低压电工作业 | 单选题 | 81.按正弦规律变化的交流电称为（ ）。 | **A.交流电**B.直流电**C.稳恒直流电**D.脉动直流电 | B
低压电工作业 | 单选题 | 82.我国工频交流电的周期通常为（ ）。 | **A.0.02S**B.0.002S**C.50HZ**D.0.2S | A
低压电工作业 | 单选题 | 83.我国工业用电的标准频率为（ ）。 | **A.40Hz**B.50Hz**C.60Hz**D.80Hz | B
低压电工作业 | 单选题 | 84.一只灯泡上标有“220V，100W”，其额定电压为（ ）。 | **A.380V**B.220V**C.110V**D.36V | B
低压电工作业 | 单选题 | 85.一只灯泡上标有“220V，100W”，其额定电流为（ ）。 | **A.5/11**A**B.5/22**A**C.10/11**A**D.11/5**A | A
低压电工作业 | 单选题 | 86.一只灯泡上标有“220V，100W”，其额定电阻为（ ）。 | **A.484Ω**B.220Ω**C.968Ω**D.240Ω | A
低压电工作业 | 单选题 | 87.一只灯泡上标有“220V，100W”，其额定功率为（ ）。 | **A.220W**B.110W**C.100W**D.50W | C
低压电工作业 | 单选题 | 88.三相电源作三角形联结时，若线电压为380V，则相电压为（ ）。 | **A.220V**B.380V**C.660V**D.1000V | A
低压电工作业 | 单选题 | 89.三相负载作三角形联结时，若线电压为380V，则每相负载上的电压为（ ）。 | **A.220V**B.380V**C.660V**D.1000V | B
低压电工作业 | 单选题 | 90.三相电源作星形联结时，若线电压为380V，则相电压为（ ）。 | **A.220V**B.380V**C.660V**D.1000V | A
低压电工作业 | 单选题 | 91.三相负载作星形联结时，若线电压为380V，则每相负载上的电压为（ ）。 | **A.220V**B.380V**C.660V**D.1000V | A
低压电工作业 | 单选题 | 92.一般电气设备铭牌上所标的电压和电流数值是指（ ） 。 | **A.最小值**B.平均值**C.最大值**D.额定值 | D
低压电工作业 | 单选题 | 93.三相电源星形联结中，相电压指（ ）。 | **A.相线与相线之间的电压**B.相线与地之间的电压**C.相线与中性线之间的电压**D.中性线与地之间的电压 | C
低压电工作业 | 单选题 | 94.在纯电阻电路中，电流的相位与电压的相位关系是（ ）。 | **A.同相位**B.电流超前电压180°**C.电流滞后电压90°**D.电流超前电压90° | A
低压电工作业 | 单选题 | 95.在纯电容电路中，流过电容的电流相位与电压相位是（ ）。 | **A.同相位**B.电流超前电压180°**C.电流滞后电压90°**D.电流超前电压90° | D
低压电工作业 | 单选题 | 96.在纯电感电路中，流过电感的电流相位与电压相位是（ ）。 | **A.同相位**B.电流超前电压180°**C.电流滞后电压90°**D.电流超前电压90° | C
低压电工作业 | 单选题 | 97.提高感性电路功率因素的方法是将电力电容器与感性负载（ ）。 | **A.串联**B.并联**C.混联**D.短接 | B
低压电工作业 | 单选题 | 98.两个电阻串联接在电路中，则较大阻值的那个电阻发热 （ ）。 | **A.较大**B.较小**C.没有明显差别**D.完全相同 | A
低压电工作业 | 单选题 | 99.两个电阻串联接在电路中，则较大阻值的那个电阻上的电压 （ ）。 | **A.较大**B.较小**C.没有明显差别**D.完全相同 | A
低压电工作业 | 单选题 | 100.两个电阻串联接在电路中，则较大阻值的那个电阻上的电流 （ ）。 | **A.较大**B.较小**C.没有明显差别**D.完全相同 | D
低压电工作业 | 单选题 | 101.两个电阻并联接在电路中，则较大阻值的那个电阻发热 （ ）。 | **A.较大**B.较小**C.没有明显差别**D.完全相同 | B
低压电工作业 | 单选题 | 102.两个电阻并联接在电路中，则较大阻值的那个电阻上的电压 （ ）。 | **A.较大**B.较小**C.没有明显差别**D.完全相同 | D
低压电工作业 | 单选题 | 103.两个电阻并联接在电路中，则较大阻值的那个电阻上的电流 （ ）。 | **A.较大**B.较小**C.没有明显差别**D.完全相同 | B
低压电工作业 | 单选题 | 104.在30Ω电阻的两端加60V的电压，则通过该电阻的电流是（ ）。 | **A.1800A**B.90A**C.30A**D.2A | D
低压电工作业 | 单选题 | 105.某电阻的两端加60V的电压时的电阻为30Ω，则当其两端加600V电压时，其电阻为（ ）。 | **A.30Ω**B.300Ω**C.3000Ω**D.3Ω | A
低压电工作业 | 单选题 | 106.在电路中R1和R2串联，R1=2Ω，R2=4Ω，则两个电阻上的电压比U1：U2为（ ）。 | **A.1:2**B.1:4**C.2:1**D.4:1 | A
低压电工作业 | 单选题 | 107.在电路中R1和R2串联，R1=2Ω，R2=4Ω，则它们的总电阻为（ ）。 | **A.2Ω**B.4Ω**C.6Ω**D.4/3Ω | C
低压电工作业 | 单选题 | 108.在电路中R1和R2并联，R1=2Ω，R2=4Ω，则两个电阻上的电流比I1:I2=（ ）。 | **A.1:2**B.1:4**C.2:1**D.4:1 | C
低压电工作业 | 单选题 | 109.在电路中R1和R2并联，R1=2Ω，R2=4Ω，则它们的总电阻为（ ）。 | **A.2Ω**B.4Ω**C.6Ω**D.4/3Ω | D
低压电工作业 | 单选题 | 110.在磁体外部磁力线的方向（ ）。 | **A.由N极指向S极**B.由S极指向N极**C.由电流方向确定**D.与电流方向相同 | A
低压电工作业 | 单选题 | 111.在磁体内部磁力线的方向（ ）。 | **A.由N极指向S极**B.由S极指向N极**C.由电流方向确定**D.与电流方向相同 | B
低压电工作业 | 单选题 | 112.当电源电压不变时，负载采用三角形连接与星形连接相比较，三角形连接时的相电流（ ）。 | **A.大**B.小**C.一样大**D.大小不一定 | A
低压电工作业 | 单选题 | 113.当电源电压不变时，负载采用三角形连接与星形连接相比较，三角形连接时的线电流（ ）。 | **A.大**B.小**C.一样大**D.大小不一定 | A
低压电工作业 | 单选题 | 114.低压三相交流电路负载不对称时，中性线主要作用是（ ）。 | **A.保持相电压均衡**B.保护接零**C.保护接地**D.保持线电压相等 | A
低压电工作业 | 单选题 | 115.将2Ω与3Ω的两个电阻串联后，在两端加10V电压，3Ω电阻上的电压是（ ）。 | **A.2V**B.4V**C.6V**D.10V | C
低压电工作业 | 单选题 | 116.将2Ω与3Ω的两个电阻串联后，在两端加10V电压，2Ω电阻上的电压是（ ）。 | **A.2V**B.4V**C.6V**D.10V | B
低压电工作业 | 单选题 | 117.将2Ω与3Ω的两个电阻串联后，在两端加10V电压，3Ω电阻上的电流是（ ）。 | **A.2A**B.4A**C.1A**D.10A | A
低压电工作业 | 单选题 | 118.将2Ω与3Ω的两个电阻串联后，在两端加10V电压，2Ω电阻上的电流是（ ）。 | **A.2A**B.4A**C.1A**D.10A | A
低压电工作业 | 单选题 | 119.将2Ω与3Ω的两个电阻串联后，在两端加10V电压，2Ω电阻上消耗的功率是（ ）。 | **A.4W**B.6W**C.8W**D.10W | A
低压电工作业 | 单选题 | 120.将2Ω与3Ω的两个电阻并联后，在两端加10V电压，2Ω电阻上的电压是（ ）。 | **A.2V**B.4V**C.6V**D.10V | D
低压电工作业 | 单选题 | 121.将2Ω与3Ω的两个电阻并联后，在两端加10V电压，3Ω电阻上的电压是（ ）。 | **A.2V**B.4V**C.6V**D.10V | D
低压电工作业 | 单选题 | 122.将2Ω与3Ω的两个电阻并联后，在两端加10V电压，3Ω电阻上的电流是（ ）。 | **A.5A**B.4A**C.1A**D.10/3A | D
低压电工作业 | 单选题 | 123.将2Ω与3Ω的两个电阻并联后，在两端加10V电压，2Ω电阻上的电流是（ ）。 | **A.5A**B.4A**C.1A**D.10A | A
低压电工作业 | 单选题 | 124.将2Ω与3Ω的两个电阻并联后，在两端加10V电压，2Ω电阻上消耗的功率是（ ）。 | **A.50W**B.6W**C.8W**D.10W | A
低压电工作业 | 单选题 | 125.将2Ω与3Ω的两个电阻并联后，在两端加10V电压，3Ω电阻上消耗的功率是（ ）。 | **A.50W**B.6W**C.8W**D.10/3W | D
低压电工作业 | 单选题 | 126.阻值均匀且为90Ω的三个电阻，并联后的总电阻为（ ）。 | **A.10Ω**B.30Ω**C.33Ω**D.90Ω | B
低压电工作业 | 单选题 | 127.阻值均匀且为90Ω的三个电阻，串联后的总电阻为（ ）。 | **A.10Ω**B.30Ω**C.33Ω**D.270Ω | D
低压电工作业 | 单选题 | 128.阻值均匀且为90Ω的一条电阻丝，三等分后拧在一起，其总电阻为（ ）。 | **A.10Ω**B.30Ω**C.33Ω**D.90Ω | A
低压电工作业 | 单选题 | 129.不同电阻值的电阻并联时，各电阻两端的电压是（ ）。 | **A.与阻值成正比**B.与阻值成反比**C.相等的**D.不相等的 | C
低压电工作业 | 单选题 | 130.不同电阻值的电阻串联时，各电阻中流过的电流是（ ）。 | **A.与阻值成正比**B.与阻值成反比**C.相等的**D.不相等的 | C
低压电工作业 | 单选题 | 131.灯泡上标有的"220V、40W"或"100V、2W"等都是指( )。 | **A.工作值**B.额定值**C.有效值**D.最大值 | B
低压电工作业 | 单选题 | 132.某电炉接在220V电源上，正常工作时流过电阻丝的电流为5A.此时电阻丝的电阻为( )。 | **A.40Ω**B.42Ω**C.46Ω**D.44Ω | D
低压电工作业 | 单选题 | 133.电炉的电阻是44Ω，使用时的电流是5A.则供电线路的电压为( )。 | **A.110V**B.380 V**C.220 V**D.100V | C
低压电工作业 | 单选题 | 134.三个阻值相等的电阻，串联时的总电阻是每一个电阻的( )。 | **A.6倍**B.9倍**C.3倍 **D.12倍 | C
低压电工作业 | 单选题 | 135.三个阻值相等的电阻，并联时的总电阻是每一个电阻的( )。 | **A.1/6倍**B.1/9倍**C.1/3倍**D.1/12倍 | C
低压电工作业 | 单选题 | 136.一度电可供"220V、40W"的灯泡正常发光的时间是( )。 | **A.20 h**B.45 h**C.25 h **D.30h | C
低压电工作业 | 单选题 | 137.几个电阻的两端分别接在一起，使每个电阻两端承受同一电压，这种电阻连接方法称为电阻的( )。 | **A.串联**B.并联**C.串并联**D.级联 | B
低压电工作业 | 单选题 | 138.在一电压恒定的直流电路中，电阻值增大时，电流( )。 | **A.不变**B.增大**C.减小**D.变化不定 | C
低压电工作业 | 单选题 | 139.一只标有"1kΩ，10W"的电阻，允许电压( )。 | **A.无限制**B.有最高限制**C.有最低限制**D.无法表示 | B
低压电工作业 | 单选题 | 140.灯炮上标有"220V，40W"的字样，其意义是( )。 | **A.接在220V以下的电源上，其功率是40W**B.接在220V电源上，其功率是40W**C.接在220V以上的电源上，其功率是40W**D.接在40V电源上，其功率是220W | B
低压电工作业 | 单选题 | 141.周期为0.02s的正弦交流电，其频率为( )。 | **A.50 Hz**B.5Hz**C.500Hz**D.0.2Hz | A
低压电工作业 | 单选题 | 142.周期为0.2s的正弦交流电，其频率为( )。 | **A.50 Hz**B.5Hz**C.500Hz**D.0.2Hz | B
低压电工作业 | 单选题 | 143.正弦交流电的三要素是指( )。 | **A.最大值，瞬时值，周期**B.瞬时值，频率，初相位**C.有效值，角频率，瞬时值**D.最大值，角频率，初相位 | D
低压电工作业 | 单选题 | 144.三相交流电中，正确的“相序”排列次序为（ ）。 | **A.U、V、W**B. V、U、W**C. W 、U、V**D. W、V、U | A
低压电工作业 | 单选题 | 145.三相交流电L1、L2、L3的相色依次是（ ）。 | **A.黄绿红**B.绿红黄**C.红绿黄**D.红黄绿 | A
低压电工作业 | 单选题 | 146.三相负载接到三相电源上，它所消耗的总的有功功率必定等于（ ）。 | **A.各相有功功率之和**B.各相有功功率之差**C.各相有功功率之乘**D.各相有功功率之除 | A
低压电工作业 | 单选题 | 147.正弦交流电的三要素是最大值、频率和( )。 | **A.有效值**B.最小值**C.周期**D.初相角 | D
低压电工作业 | 单选题 | 148.我们使用的照明电压为220V，这个值是交流电的( ) 。 | **A.有效值**B.最大值**C.恒定值**D.瞬时值 | A
低压电工作业 | 单选题 | 149.负载是按星形连接，还是三角连接，是根据( )。 | **A.电源的接法而定**B.电源的额定电压而定**C.负载所需电流大小而定**D.电源电压大小，负载额定电压大小而定 | D
低压电工作业 | 单选题 | 150.所谓三相对称负载就是( )。 | **A.三相的相电流有效值相等**B.三相的相电压相等且相位互差120°**C.三相的相电流有效值相等，三相的相电压相等且相位互差120°**D.三相的负载阻抗相等，阻抗角相同 | D
低压电工作业 | 单选题 | 151.电气测量单位中，“mV”表示（ ）。 | **A.伏特**B.安培**C.毫伏**D.微伏 | C
低压电工作业 | 单选题 | 152.万用电表在测量电阻时，指针偏转在什么位置测量最准确？（ ）。 | **A.表面标尺前1/3位置**B.表面标尺后1/3位置**C.表面标尺中间附近**D.没有要求 | C
低压电工作业 | 单选题 | 153.电气测量单位中，“A”表示 （ ） 。 | **A.伏特**B.安培**C.瓦特**D.千安 | B
低压电工作业 | 单选题 | 154.电气测量单位中，“MΩ”表示（ ）。 | **A.兆伏**B.安培**C.瓦特**D.兆欧 | D
低压电工作业 | 单选题 | 155.可以不断开线路就能测量电气设备中电流的仪表是（ ）。 | **A.电压表**B.钳形电流表**C.万用表**D.兆欧表 | B
低压电工作业 | 单选题 | 156.需要断开线路才能测量电气设备中电流的仪表是（ ）。 | **A.电压表**B.电流表**C.接地电阻仪**D.兆欧表 | B
低压电工作业 | 单选题 | 157.测量电气设备绝缘电阻的仪表是（ ）。 | **A.电压表**B.电流表**C.万用表**D.兆欧表 | D
低压电工作业 | 单选题 | 158.可以不断开电气线路就能测量电气设备工作电流的仪表是（ ）。 | **A.电压表**B.兆欧表**C.接地电阻仪**D.钳形电流表 | D
低压电工作业 | 单选题 | 159.用钳形电流表测电流时，将钳形表（ ）。 | **A.钳住被测导线，并置于钳口中央**B.并联在被测电路中**C.串联在被测电路中**D.靠近被测导线 | A
低压电工作业 | 单选题 | 160.用万用电表电阻档测晶体二极管元件时，档位应放在（ ）最合适。 | **A.R×1档**B.R×100档**C.R×1000档**D.R×10K档 | C
低压电工作业 | 单选题 | 161.用万用电表电阻档测晶体三极管元件时，档位应放在（ ）最合适。 | **A.R×1档**B.R×100档**C.R×1000档**D.R×10K档 | C
低压电工作业 | 单选题 | 162.用万用电表电阻档测晶体管元件时，档位应放在（ ）最合适。 | **A.R×1档**B.R×100档**C.R×1000档**D.R×10K档 | C
低压电工作业 | 单选题 | 163.用电流表测量电路中的电流时，应（ ）联在电路中。 | **A.串**B.并**C.混**D.视情况决定 | A
低压电工作业 | 单选题 | 164.用电压表测量电阻两端的电压时，应（ ）联在电路中。 | **A.串**B.并**C.混**D.视情况决定 | B
低压电工作业 | 单选题 | 165.使用兆欧表测量电气设备的绝缘电阻时，其转速应为（ ）转/分左右。 | **A.100**B.120**C.500**D.视情况决定 | B
低压电工作业 | 单选题 | 166.绝缘电阻表在测量电缆绝缘电阻时，保护端钮G的作用是（ ）。 | **A.消除转速不稳定引起误差**B.消除转速过高引起误差**C.消除因电缆表面泄漏电流而引起误差**D.保护接地 | C
低压电工作业 | 单选题 | 167.钳形电流表测量未知电流时，应先用较大量程，然后再视被测电流的大小变换量程。切换量程时（ ）。 | **A.可直接转动量程开关**B.先将钳口打开，再转动量程开关**C.将钳形电流表从导线上取下来，再转动量程开关**D.先关闭被测电流，再转动量程开关 | C
低压电工作业 | 单选题 | 168.测量380V交流电动机绝缘电阻，应选用电压等级为（ ）的绝缘电阻表。 | **A.250V**B.500V或1000V**C.5000V**D.10000V | B
低压电工作业 | 单选题 | 169.用绝缘电阻表测绝缘电阻时，要用单根电线分别将线路L及接地E端与被测物联接，其中（ ）端的联结线要与大地保持良好绝缘。 | **A.L**B.E**C.G**C.V | A
低压电工作业 | 单选题 | 170.用万用表R×1K档测电阻，当读数为50时，实际被测电阻为（ ）。 | **A. 50KΩ**B.100KΩ**C. 5000KΩ**D. 50000KΩ | A
低压电工作业 | 单选题 | 171.用万用表R×100档测电阻，当读数为50时，实际被测电阻为（ ）。 | **A. 50Ω**B.100Ω**C. 5000Ω**D. 50000Ω | C
低压电工作业 | 单选题 | 172.在选择仪表的量限时，被测值应使指针在刻度尺的（ ）以上。 | **A.1/4**B.1/3**C.1/2**D.2/3 | D
低压电工作业 | 单选题 | 173.接地摇表是用于测量（ ）的。 | **A.中值电阻**B.绝缘电阻**C.接地电阻**D.设备电阻 | C
低压电工作业 | 单选题 | 174.当负载电流超过电度表的额定值时，需要经过电流互感器后再接入电路，此时要注意电度表的标定电流一般是（ ）。 | **A.5A**B.10A**C.15A**D.20A | A
低压电工作业 | 单选题 | 175.兆欧表的选择，主要是根据不同的电器设备选择兆欧表的（ ）及其测量范围。 | **A.电压**B.电流**C.内阻**D.绝缘电阻 | A
低压电工作业 | 单选题 | 176.在测量中，如果兆欧表的指针指到（ ）位置，表明被测电气设备的绝缘一定正常。 | **A.“0”**B.“∞”**C.中间**D.接近于“∞” | A
低压电工作业 | 单选题 | 177.在测量中，如果兆欧表的指针指向（ ），表明被测电气设备的绝缘已经失效。应立即停止转动摇把，防止烧坏摇表。 | **A.“0”**B.“∞”**C.中间**D.接近于“∞” | A
低压电工作业 | 单选题 | 178.在选择量程时，若事先不知道被测量的大小，应先选用（ ）试测，再逐步换用适当的量程。 | **A.最大量程**B.次大量程**C.次小量程**D.最小量程 | A
低压电工作业 | 单选题 | 179.仪表的准确度等级越高其误差（ ）。 | **A.越大**B.越小**C.与等级无关**D.不变 | B
低压电工作业 | 单选题 | 180.怀疑三相异步电动机绕组有匝间短路故障时，应在其退出运行后，使用（ ）进行测量判断。 | **A.500V兆欧表**B.电压表**C.电流表**D.万用表及电桥 | D
低压电工作业 | 单选题 | 181.无功功率表是测量（ ）的。 | **A.有功功率**B.无功功率**C.视在功率**D.有功电能 | B
低压电工作业 | 单选题 | 182.有功功率表是测量（ ）的。 | **A.有功功率**B.无功功率**C.视在功率**D.有功电能 | A
低压电工作业 | 单选题 | 183.有功电度表是计量（ ）的。 | **A.有功功率**B.无功功率**C.视在功率**D.有功电能 | D
低压电工作业 | 单选题 | 184.使用绝缘电阻表测量时，摇动手柄的速度由慢变快，并保持在每分钟（ ）左右。 | **A.60r/min**B.120r/min**C.180r/min**D.360r/min | B
低压电工作业 | 单选题 | 185.用钳形电流表测量线路电流时，若将导线在钳口内绕5圈后测得的读数为4A，则线路的实际电流为（ ）。 | **A.0.8A**B.1.25A**C.10A**D.20A | A
低压电工作业 | 单选题 | 186.三相三元件有功电能表接线时，其零线（ ）。 | **A.不接入表**B.可接入可不接入表**C.悬空**D.必须接入表 | D
低压电工作业 | 单选题 | 187.电度表计量二次回路接线要采用绝缘铜导线，电压回路不小于1.5mm2，电流回路截面不小于（ ）。 | **A.0.75 mm²**B.1 mm²**C.1.5 mm²**D.2.5 mm² | D
低压电工作业 | 单选题 | 188.电气设备的绝缘电阻一般用（ ）来测量。 | **A.万用表**B.兆欧表**C.钳形电流表**D.电压表 | B
低压电工作业 | 单选题 | 189.测量电气设备的绝缘电阻时应选用（ ）。 | **A.兆欧表**B.万用表**C.直流电桥**D.电能表 | A
低压电工作业 | 单选题 | 190.万用表在测量电流时，应（ ）接入被测电路中。 | **A.串联**B.并联**C.混联**D.串并联 | A
低压电工作业 | 单选题 | 191.万用表上标有（ ）的标尺是测量电阻专用的。 | **A.“AC”**B.“DC”**C.“Ω”**D.“V” | C
低压电工作业 | 单选题 | 192.用电流表测量电流时，应将电流表与被测电路连接成（ ）方式。 | **A.串联**B.并联**C.串联或并联**D.混联 | A
低压电工作业 | 单选题 | 193.在使用指针式万用表的R ×100挡位测量电阻时，在标度尺上的指针读数是21.5，则被测电阻的实际值为( )。 | **A.21.5Ω**B.2 150Ω**C.0.215 Ω**D.215Ω | B
低压电工作业 | 单选题 | 194.钳形电流表在测量( )时，可把被测导线缠绕几圈后卡入钳口。 | **A.大电流**B.小电流**C.较大电流**D.不知被测量电流大小 | B
低压电工作业 | 单选题 | 195.钳形电流表使用时应先用较大量程，然后再视被测电流的大小变换量程。切换量程时应 ( )。 | **A.直接转动量程开关**B.先将钳口打开，再转动量程开关**C.先将被测导线从钳口退出，再转动量程开关**D.均可以 | C
低压电工作业 | 单选题 | 196.要测量 380V 交流电动机绝缘电阻，应选用额定电压为( )的绝缘电阻表。 | **A.250V**B.500V**C.1000V**D.5000V | B
低压电工作业 | 单选题 | 197.用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时，要用单根电线分别将线路 L 及接地 E 端与被测物联接。其中( )端的联结线要与大地保持良好绝缘。 | **A.L**B.E**C.G**D.均可以 | B
低压电工作业 | 单选题 | 198.用500V摇表摇测低压电气设备的绝缘电阻（ ）。 | **A.低压设备0.5MΩ以上**B.携带式电动工具1MΩ以上**C.配电盘2MΩ以上**D.照明线路1MΩ以上 | A
低压电工作业 | 单选题 | 199.测量10kV以上变压器绕组绝缘电阻，采用( )V兆欧表。 | **A.500**B.1000**C.1500**D.2500 | D
低压电工作业 | 单选题 | 200.测量额定电压为lkV以上的变压器线圈的绝缘电阻时，必须使用( )V的兆欧表。 | **A.500**B.1000**C.1500**D.2500 | D
低压电工作业 | 单选题 | 201.指针式万用表用完后，应将选择开关拨在( )档。 | **A.电阻**B.电压**C.交流电压最高挡**D.电流 | C
低压电工作业 | 单选题 | 202.经过互感器的电能表，其读数 （ ） 。 | **A.直接从电能表上读取**B.表上读数除以互感器的变比**C.表上读数乘以互感器的变比**D.表上读数加互感器的变比 | C
低压电工作业 | 单选题 | 203二极管正向导通的条件是（ ）。 | **A.正极电压高于负极电压，且其差值大于“死区电压”**B.正极电压小于负极电压**C.正极电压高于负极电压，且其差值小于“死区电压”**D.正极电压等于负极电压 | A
低压电工作业 | 单选题 | 204.交流电通过验电笔时，氖管里的两个极( )。 | **A.只有一个极发亮**B.同时发亮**C.间断闪亮**D.都不亮 | B
低压电工作业 | 单选题 | 205.用验电笔触及壳体未接地的电机、变压器等电气设备的外壳，若氖管发亮，则说明该设备相线有（ ）。 | **A.碰壳现象或绝缘电阻下降现象**B.断路现象**C.线圈断线现象**D.匝间短路现象 | A
低压电工作业 | 单选题 | 206.三相交流电动机能否采用直接起动方式主要由（ ）决定。 | **A.电动机功率大小**B.电动机额定电压高低**C.电源功率大小**D.电动机功率及电源容量大小两个因素 | D
低压电工作业 | 单选题 | 207.自锁就是指当松开启动按钮后，接触器通过（ ）使线圈保持得电的作用。 | **A.自身常闭辅助触点**B.自身常开辅助触点**C.其它接触器的常闭辅助触点**D.其它接触器的常开辅助触点 | B
低压电工作业 | 单选题 | 208.为保证交流电动机正反转控制的可靠性，常采用（ ）控制线路。 | **A.按钮联锁 **B.接触器联锁**C.按钮、接触器双重联锁**D.手动 | C
低压电工作业 | 单选题 | 209.交流接触器的结构主要由电磁系统、触点系统、（ ）和辅助系统组成。 | **A.控制系统**B.辅助系统**C.灭弧系统**D.安全系统 | C
低压电工作业 | 单选题 | 210.交流接触器的结构主要由电磁系统、（ ）、灭弧系统和辅助部件组成。 | **A.触头系统**B.辅助系统**C.灭弧系统**D.安全系统 | A
低压电工作业 | 单选题 | 211.交流接触器的结构主要由（ ）、触点系统、灭弧系统和辅助系统组成。 | **A.触头系统**B.辅助系统**C.灭弧系统**D.安全系统 | B
低压电工作业 | 单选题 | 212.机床上的低压照明灯，其工作电压不应超过（ ）。 | **A.110V**B.36V**C.24V**D.12V | B
低压电工作业 | 单选题 | 213.接触器的自锁控制线路能起到的保护作用是（ ）。 | **A.短路**B.过载**C.失压和欠电压**D.过流 | C
低压电工作业 | 单选题 | 214.电动机负载电流不得超过其额定值，其中任一相电流值与三相电流平均值之差不允许超过额定电流的（ ）。 | **A.10%**B.15%**C.20%**D.30% | A
低压电工作业 | 单选题 | 215.交流380V的异步电动机各相绕组之间和各绕组与地（机壳）间的绝缘电阻应大于（ ）以上才可使用。 | **A.0.5MΩ**B.1MΩ**C.1.5MΩ**D.2MΩ | A
低压电工作业 | 单选题 | 216.封闭式负荷开关必须垂直安装，安装高度一般离地不低于 （ ），并以操作方便和安全为原则。 | **A.0.3~0.5m**B.0.5~0.8m**C.0.8~1.2m**D.1.3~1.5m | D
低压电工作业 | 单选题 | 217.低压断路器的热脱扣器的整定电流应（ ）所控制负载的额定电流。 | **A.等于**B.大于**C.小于**D.大于等于 | A
低压电工作业 | 单选题 | 218.螺旋式熔断器主要用于控制箱、配电屏、机床设备及振动较大的场合，在交流额定电压500V、额定电流（ ）及以下的电路中，作为短路保护器件。 | **A.60**A**B.100**A**C.200**A**D.500**A | C
低压电工作业 | 单选题 | 219.熔断器兼做隔离器件使用时应安装在控制开关的（ ）。 | **A.电源进线端**B.出线端**C.进、出线端**D.不作要求 | A
低压电工作业 | 单选题 | 220.按钮的触头允许通过的电流较小，一般不超过（ ）。 | **A.2A**B.3A**C.5A**D.10A | C
低压电工作业 | 单选题 | 221.急停按钮应选用（ ）。 | **A.红色**B.白色**C.绿色**D.黑色 | A
低压电工作业 | 单选题 | 222.三相异步电动机控制线路中的符号“QF”表示（ ）。 | **A.空气开关**B.接触器**C.按钮**D.热继电器 | A
低压电工作业 | 单选题 | 223.三相异步电动机控制线路中的符号“KM”表示（ ）。 | **A.空气开关**B.接触器**C.按钮**D.热继电器 | B
低压电工作业 | 单选题 | 224.三相异步电动机控制线路中的符号“FU”表示（ ）。 | **A.熔断器**B.接触器**C.按钮**D.热继电器 | A
低压电工作业 | 单选题 | 225.三相异步电动机控制线路中的符号“FR”表示（ ） 。 | **A.熔断器**B.接触器**C.按钮**D.热继电器 | D
低压电工作业 | 单选题 | 226.三相异步电动机控制线路中的符号“SB”表示（ ）。 | **A.熔断器**B.接触器**C.按钮**D.热继电器 | C
低压电工作业 | 单选题 | 227.220V灯具的离地安装高度在潮湿、危险场所和户外，应不低于（ ）。 | **A.2.0m**B.2.5m**C.3.0m**D.3.5m | B
低压电工作业 | 单选题 | 228.机床或钳台上的局部照明、行灯应使用（ ）及以下的低电压。 | **A.220V**B.110V**C.42V**D.36V | D
低压电工作业 | 单选题 | 229.三相鼠笼型异步电动机全压起动的起动电流可达额定电流的（ ）。 | **A.2～4倍**B.4～7倍**C.7～10倍**D.10～20倍 | B
低压电工作业 | 单选题 | 230.对频繁、重载起动的电动机，其过负荷保护可选用 （ ）。 | **A.热继电器**B.熔断器**C.过电流延时继电器**D.断路器 | C
低压电工作业 | 单选题 | 231.交流接触器的铁芯用硅钢片叠压而成，在铁芯柱端面上嵌一个短路铜环，其作用是避免铁芯在吸合时产生的（ ）。 | **A.振动**B.噪音**C.振动和噪音**D.摩擦 | C
低压电工作业 | 单选题 | 232.电动葫芦的电气控制线路是一种（ ）线路。 | **A.点动控制**B.自锁控制**C.联锁的正反转控制**D.点动双重联锁的正反转控制 | D
低压电工作业 | 单选题 | 233.多台电动机在起动时应( )。 | **A.按容量从大到小逐台起动**B.任意逐台起动**C.按容量从小到大逐台起动**D.按位置顺序起动 | A
低压电工作业 | 单选题 | 234.三相闸刀开关在安装时，应使操作手柄在合闸位置时处于( )。 | **A.向上**B.向下**C.平装**D.倒装 | A
低压电工作业 | 单选题 | 235.下列哪个可以作为自然接地体？（ ）。 | **A.橡胶管**B.塑料管**C.煤气管**D.直接与大地接触金属构件 | D
低压电工作业 | 单选题 | 236.接地体与接地线的连接、接地线与接地线的连接必须为焊接时，扁钢与扁钢的搭接长度必须为扁钢宽度的（ ）。 | **A.1倍**B.2倍**C.3倍**D.4倍 | B
低压电工作业 | 单选题 | 237.耐热等级代号为“Y”的绝缘材料，其极限工作温度为（ ）℃。 | **A.105**B.90**C.120**D.130 | B
低压电工作业 | 单选题 | 238.为了防止人身伤亡和设备损坏事故的发生，应当规定带电体与带电体之间、带电体与地之间、带电体与其他设备之间、带电体与工作人员之间应保持的最小间隙，这个间隙称为（ ）。 | **A.安全电压**B.安全电流**C.安全距离**D.安全载流量 | C
低压电工作业 | 单选题 | 239.中性线的截面，应在符合最小截面的要求下，使在任何一点发生短路时其短路电流应大于熔丝额定电流的（ ）倍，或自动开关断开电流的1.5倍。 | **A.2**B.3**C.4**D.5 | C
低压电工作业 | 单选题 | 240.铜与铝连接时，由于它们的性质不同，接头处易腐蚀而导致过热，造成腐蚀的原因是由于什么作用引起的？（ ） | **A.机械作用**B.光合作用**C.电化学作用**D.外力作用 | C
低压电工作业 | 单选题 | 241.塑料护套线明敷时，直线部分两个支点之间的距离一般为（ ）。 | **A.50～100mm**B.100～140mm**C.150～200mm**D.200～250mm | C
低压电工作业 | 单选题 | 242.户内明敷线路，当导线水平敷设时离地最小间距为（ ）。 | **A.1.2m**B.2m**C.2.5**D.3m | B
低压电工作业 | 单选题 | 243.电缆直接埋地敷设时，为了防止意外损伤，在电缆上方以混凝土盖板或砖块保护，其覆盖宽度应超过电缆两侧各（ ）。 | **A.50mm**B.100mm**C.200mm**D.300mm | A
低压电工作业 | 单选题 | 244.低压公用电网，自配电变压器二次侧出口至线路末端的允许电压损失，一般为额定配电电压的（ ）。 | **A.5%**B.10%**C.15%**D.20% | A
低压电工作业 | 单选题 | 245.一般情况下，铠装电缆埋地敷设的最小埋设深度为（ ）。 | **A.0.7m**B.0.8m**C.1m**D.2m | A
低压电工作业 | 单选题 | 246.钢导管的管径应根据管内导线（包括绝缘层）的总截面决定，导线的总截面不应大于管孔截面的（ ） 。 | **A.80%**B.60%**C.50%**D.40% | D
低压电工作业 | 单选题 | 247.工厂区低压架空线路的对地距离应不低于（ ）。 | **A.4.5m**B.5.0m**C.7.5m**D.9.5m | B
低压电工作业 | 单选题 | 248.橡皮绝缘、聚氯乙烯绝缘低压电缆导线线芯长期允许工作温度不应超过（ ）。 | **A.50℃**B.65℃**C.70℃**D.80℃ | B
低压电工作业 | 单选题 | 249.临时用电线路有使用期限的限制，一般应不超过 （ ）。 | **A.1个月**B.3个月**C.6个月**D.1年 | B
低压电工作业 | 单选题 | 250.A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.1年 | **A.可直接连接**B.不能直接连接，只能换一根长一点的导线**C.可设一个分线盒，在分线盒里连接**D.可直接连接，但在接头处要加套管保护 | C
低压电工作业 | 单选题 | 251.临时用电线路一般长度不宜超过（ ），离地高度一般不应低于2.5m。 | **A.50m**B.100m**C.150m**D.200m | B
低压电工作业 | 单选题 | 252.一般规定动力线路导线的安全载流量与保护该导线的熔断器的熔体额定电流之间的关系为（ ）。 | **A.导线安全载流量=熔体额定电流**B.导线安全载流量×（1.5-1.8）≥熔体额定电流**C.导线安全载流量×（2.0-2.5）≥熔体额定电流**D.导线安全载流量×（1.5-2.0）≤熔体额定电流 | B
低压电工作业 | 单选题 | 253.在有腐蚀、易燃易爆和特别潮湿的场所，应采用（ ）配线。 | **A.钢管**B.塑料管**C.塑料护套线**D.槽板 | B
低压电工作业 | 单选题 | 254.三相四线制中性线的截面不小于相线截面的（ ）。 | **A.30%**B.40%**C.45%**D.50% | D
低压电工作业 | 单选题 | 255.进户线穿墙绝缘管的敷设应（ ） 。 | **A.内低外高**B.内高外低**C.水平设置**D.垂直设置 | B
低压电工作业 | 单选题 | 256.要求耐热性能好，容许载流量大、重量轻、敷设方便和有振动的环境，采用哪种电缆线？（ ）。 | **A.橡胶绝缘电缆**B.聚氯乙烯绝缘电缆**C.油浸纸绝缘电缆**D.交联聚乙烯绝缘电缆 | D
低压电工作业 | 单选题 | 257.交联聚乙烯绝缘电缆在正常工作时的最高温度不允许超过（ ）。 | **A.90℃**B.100℃**C.120℃**D.150℃ | A
低压电工作业 | 单选题 | 258.自备发电机组的中性线应单独接地，其接地电阻不得大于（ ）欧。 | **A.4**B.10**C.20**D.30 | A
低压电工作业 | 单选题 | 259.备用电源自动投入装置只允许动作（ ）次。 | **A.一**B.二**C.三**D.四 | A
低压电工作业 | 单选题 | 260.对于临时性装置， 当计算负荷电流低于（ ）以下时， 可以采用单相二线进户供电。 | **A.100 **A**B.50 **A**C.30 **A**D.20 **A | B
低压电工作业 | 单选题 | 261.低压供电的进户点距地面低于（ ）时， 应采用塑料护套线穿瓷管、 绝缘线穿钢管或硬塑料管支持在墙上， 放在接户线处搭头。 | **A.2.0m**B.2.7m**C.3.0m**D.3.5m | B
低压电工作业 | 单选题 | 262.照明灯具的螺口灯头接电时，( )。 | **A.相线应接在中心触点端上**B.零线应接在中心触点端上**C.可任意接**D.相线，零线都接在螺纹端上 | A
低压电工作业 | 单选题 | 263.在保护接零系统中，用（ ）绝缘导线代表保护零线。 | **A.黑色**B.黄绿双色**C.灰色**D.红色 | B
低压电工作业 | 单选题 | 264.电气上常用颜色（ ） | **A.黄、绿、红代表U、V、W三个相序**B.黑色代表保护零线**C.黄、绿双色代表工作零线**D.红色代表负极、蓝色代表正极 | A
低压电工作业 | 单选题 | 265.电流互感器二次侧额定电流为（ ）。 | **A.1**A**B.3**A**C.5**A**D.10**A | C
低压电工作业 | 单选题 | 266.电流互感器正常工作时二次侧回路应该( )。 | **A.开路**B.短路**C.装熔断器**D.接无穷大电阻 | B
低压电工作业 | 单选题 | 267.互感器的二次绕组必须一端接地，其目的是 ( )。 | **A.提高测量精度**B.确定测量范围**C.防止二次过负荷**D.保证人身安全 | D
低压电工作业 | 单选题 | 268.在普通环境中使用特低电压灯，选用电压不应大于（ ）。 | **A.36V**B.24V**C.12V**D.6V | A
低压电工作业 | 单选题 | 269.车间内移动照明灯具的电压应选用( )。 | **A.380V**B.220V**C.110V**D.36V及以下 | D
低压电工作业 | 单选题 | 270.在人员密集等公共场所，严禁单独采用（ ）。 | **A.一般照明**B.局部照明**C.混合照明**D.事故照明 | B
低压电工作业 | 单选题 | 271.为了保障人身安全，将电气设备正常情况下不带电的金属外壳接地称为( )。 | **A.工作接地 **B.保护接地**C.工作接零**D.保护接零 | B
低压电工作业 | 单选题 | 272.电气设备外壳接地属于( )。 | **A.工作接地**B.防雷接地**C.保护接地**D.大接地 | C
低压电工作业 | 单选题 | 273.为了保障人身安全，将电气设备正常情况下不带电的金属外壳接地称为（ ）。 | **A.工作接地 **B.保护接地**C.工作接零**D.保护接零 | B
低压电工作业 | 单选题 | 274.变压器中性点的接地是属于（ ）。 | **A.工作接地**B.保护接地**C.故障接地**D.保护接零 | A
低压电工作业 | 单选题 | 275.为提高可靠性，每一台电气设备的接地或接零线应（ ）。 | **A.串联设置**B.单独设置**C.接到电源中性线上**D.接地 | B
低压电工作业 | 单选题 | 276.接地线应用多股（ ），其截面不得小于25mm2。 | **A.漆包线 **B.软铁丝**C.软裸铜线**D.屏蔽线 | B
低压电工作业 | 单选题 | 277.低压电气设备保护接地电阻不大于( )。 | **A.0.5Ω**B.2Ω**C.4Ω**D.10Ω | C
低压电工作业 | 单选题 | 278.新建低压线路在敷设完工以后接电之前应进行绝缘电阻测量，导线对大地间的绝缘电阻不应小于 （ ）。 | **A.0.22MΩ**B.0.38MΩ**C.0.5MΩ**D.2MΩ | C
低压电工作业 | 单选题 | 279.工作零线、保护零线应可靠重复接地，重复接地的接地电阻应不大于（ ）。 | **A.4Ω**B.10Ω**C.30Ω**D.100Ω | B
低压电工作业 | 单选题 | 280.保护接地适用于（ ）的电网中。 | **A.中性点不接地**B.中性点接地**C.中性点接地和中性点不接地**D.中性点接零 | A
低压电工作业 | 单选题 | 281.TN-S系统中的保护线与中性线是（ ）。 | **A.合用的**B.部分合用**C.分开的**D.部分分开 | C
低压电工作业 | 单选题 | 282.TN-C系统中的保护线与中性线是（ ）。 | **A.合用的**B.部分合用**C.分开的**D.部分分开 | A
低压电工作业 | 单选题 | 283.低压配电系统中，下列哪种系统是错误的？（ ）。 | **A.TN-C**B.TN-S**C.TT**D.TN-S-C | D
低压电工作业 | 单选题 | 284.带PE线的三相四线制中性点直接接地系统中，中性线与保护线分开的系统称为（ ）系统。 | **A. TT**B.TN-C**C.TN-S**D.TN-C-S | C
低压电工作业 | 单选题 | 285.在TN-S系统或TN-C-S系统供电时，和保护线在同一横担架设时的相序排列为 （ ）。 | **A.面向负荷从左至右为：L1、N、L2、L3、PE**B.面向负荷从右至左为：L1、N、L2、L3、PE**C.面向负荷从左至右为：L1、L2、L3、N、PE**D.面向负荷从左至右为：L1、PE、L2、L3、N | A
低压电工作业 | 单选题 | 286.对于TT系统供电，低压线路在杆上排列时，导线的相序应面向负荷从左侧起，依次为（ ）。 | **A.U.V.W.N**B.U.V.N.W**C.U.N.V.W **D.N.U.V.W | C
低压电工作业 | 单选题 | 287.有（ ）的移动电具，必须有明显的接地螺丝和可靠的接地线。 | **A.金属外壳**B.塑料外壳**C.橡胶外壳**D.金属和塑料外壳 | A
低压电工作业 | 单选题 | 288.手持电动工具，应有专人管理，经常检查安全可靠性，尽量选用( )。 | **A.Ⅰ类、Ⅱ类**B.Ⅱ类、Ⅲ类**C.Ⅰ类、Ⅲ类**D.Ⅰ类、Ⅱ类 、Ⅲ类 | B
低压电工作业 | 单选题 | 289.移动电具的绝缘电阻应不低于（ ）。 | **A.0.5 MΩ**B.2MΩ**C.5 MΩ**D.10 MΩ | B
低压电工作业 | 单选题 | 290.漏电保护装置安装完毕后，在接通电源无负荷的条件下，用试验按钮试验（ ）次，动作应正确。 | **A.5次**B.3次**C.2次**D.1次 | B
低压电工作业 | 单选题 | 291.施工现场照明灯具的金属外壳必须作保护接零，单相回路的照明开关箱内必须装设（ ）。 | **A.过载保护装置**B.断相保护器**C.漏电保护器**D.熔断器 | C
低压电工作业 | 单选题 | 292.（ ）是一种当人体发生单相触电或线路漏电时能自动地切断电源的装置。它既能起到防止直接接触触电的作用，又能够起到防止间接接触触电的作用。 | **A.漏电保护器**B.熔断器**C.接触器**D.热继电器 | A
低压电工作业 | 单选题 | 293.安装在潮湿场所的电气设备，应选择额定漏电动作电流为（ ）。 | **A.6～10m**A**B.15～30m**A**C.40～75m**A**D.50～100m**A | B
低压电工作业 | 单选题 | 294.定期用试验按钮，检验漏电保护装置的可靠性，通常至少（ ）。 | **A.每月一次**B.每周一次**C.每天一次**D.每半年一次 | A
低压电工作业 | 单选题 | 295.设备的绝缘不良，将会发生短路事故，造成设备的损坏，或导致设备漏电引发人身伤亡事故，而绝缘情况的优劣用其（ ）来衡量。 | **A.绝缘电阻**B.工作电压**C.工作电流**D.额定电压 | A
低压电工作业 | 判断题 | 1、发现事故隐患应及时报告，这是从业人员应尽的安全生产义务。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 2、“加强劳动保护，改善劳动条件”是有关安全生产方面最高法律效力的规定。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 3、从业人员发现直接危及人身安全时，应及时汇报领导，听从领导的安排，但无权立即停止作业。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 4、为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故的发生，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展和保障社会稳定，必须加强安全生产立法和监督实施工作。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 5、安全生产法规具有一定的规范性，是指安全生产法规所规定的条文是规范化、法律化、定型化的，不能随意更改，更不能朝令夕改。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 6、从业人员义务包括在作业过程中，严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确配戴和使用劳动防护用品的义务；接受安全生产教育和培训的义务；及时报告事故隐患或者其他不安全因素的义务等。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 7、用人单位应当及时安排对疑似职业病病人进行诊断；疑似职业病病人在诊断、医学观察期间的费用，由医疗保险机构承担。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 8、对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报，就是一种不履行职责的行为，就是滥用职权、玩忽职守，贻误事故抢救，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处3年以上7年以下有期徒刑。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 9、特种作业，是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 10、事故调查按照“政府统一领导、分级负责”的原则。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 11、已经取得职业高中、技工学校、中等专业学校及中专以上学历的毕业生从事与其所学专业相应的特种作业，持学历证明，经考核发证机关同意可以免于相关专业的培训。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 12、特种作业人员操作证的有效期为6年，每2年复审一次。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 13、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 14、特种作业人员安全技术考核分为安全技术理论考核和实际操作考核。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 15、特种作业人员考核内容按照由国家安全生产监督管理局制定的特种作业人员安全技术培训考核标准执行。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 16、特种作业人员的安全技术考核，只能由用人单位向当地负责特种作业人员考核的单位提出申请。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 17、特种作业人员考核合格的，发给相应的岗位资格证书。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 18、特种作业操作证，由国家安全生产监督管理局统一制作。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 19、复审内容不包括健康检查。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 20、经复审合格的，由考核发证机关签章、登记，予以确认。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 21、皮肤金属化是电伤中最轻微的一种伤害。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 22、电流对人体的伤害有电击和电伤两种。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 23、人体不同部同时接触正常运行中的两相带电体，叫做两相触电。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 24、人体同时接触正常运行中的两相带电体，叫做单相触电。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 25、体外心脏按压时，手掌掌根应放于压区处，压区正确的部位是左胸乳头处。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 26、触电发生“临床死亡”时，体内组织细胞严重缺氧，非常危急，必须立即送医院抢救。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 27、体外人工心脏按压法是通过有节律地对胸廓进行挤压，间接地压迫心脏，用人工的方法代替心脏自然收缩，从而维持血液循环。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 28、大脑细胞缺氧只要超过4至6min，即可造成不可逆的损害，所以一旦发现有人“临床死亡”，就必须立即进行体外人工心脏按压法抢救。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 29、大脑细胞缺氧只要超过4至6min，即可造成不可逆的损害，所以一旦发现有人“临床死亡”，就必须立即进行口对口人工呼吸抢救。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 30、触电对人体造成的伤害主要表现为全身性的反应和局部的电灼伤；触电时电流通过心脏可引起心室纤维性颤动。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 31、在施行心肺复苏时，可在触电人头下垫上枕头或衣服。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 32、施行胸外心脏按压时，抢救人的手指可以平放在触电人的肋骨上。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 33、人工呼吸贴嘴吹气时间为2S，放松呼气时间为3S。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 34、在发生人身触电事故时，为了解救触电者，可以自行断开有关设备的电源，但必须事先报告上级。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 35、心肺复苏应在现场就地坚持进行，但为了方便也可以随意移动伤员。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 36、抢救触电伤员时，可以使用可拉明、洛贝林，或使心脏复跳的肾上腺素等强心针剂来代替人工呼吸和胸外心脏挤压两种急救措施。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 37、触电人呼吸心跳均停止，现场仅有一人救护时，应每作五次心脏按压后，作一次人工呼吸，循环进行。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 38、在向触电人口内吹气时，应捏紧触电人鼻孔，以防漏气（小孩除外）。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 39、不可将颈动脉是否有博动作为是否有心跳的判断依据。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 40、胸外心脏按压深度过大，会损伤胸骨、肋骨或内脏。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 41、直接接触触电中最危险的是两相触电。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 42、当人接近电气设备接地故障点时，不会发生触电现象。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 43、跨步电压触电、高压电场触电都属于直接接触触电。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 44、触电急救的第—步是使触电者迅速脱离电源。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 45、人工呼吸时，正常的吹气频率是每分钟约8次。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 46、如口对口人工呼吸难以进行，可改为胸外挤压法。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 47、人体触电致死，是由于肝脏受到严重伤害。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 48、人体不接触带电体，也会触电。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 49、所谓触电是指当电流通过人体时，对人体产生的生理和病理的伤害。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 50、电伤是电流通过人体时所造成的外伤。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 51、电击是由于电流通过人体时造成的内部器官在生理上的反应和病变。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 52、摆脱电流是人能忍受并能自主摆脱的通过人体最大电流。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 53、间接接触触电是指人体直接接触到带电体或者是人体过分的接近带电体而发生的触电现象。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 54、跨步电压触电也属于间接接触触电和属于直接接触触电。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 55、《电业安全工作规程》将紧急救护方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 56、体外心脏挤压法每分钟需进行60次左右。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 57、触电者若出现心脏停止跳动呼吸停止，在场的电工抢救5小时后不能复活就可认定触电者死亡。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 58、电流对人体的危害程度与通过人体的电流频率有关，工频电流对人体伤害最重。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 59、电流对人体的危害与通过人体的电流大小有关，而与持续的时间无关。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 60、36V工频电压是绝对安全电压。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 61、因为人体电阻为800Ω，所以36V工频电压能绝对保证人身安全。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 62、只要人体不接触带电体，就不会触电。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 63、因为36V为安全电压，所以人体接触这个电压两端不会受到伤害。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 64、有人低压触电时，应该立即将他拉开。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 65、触电的危险程度完全取决于通过人体的电流大小。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 66、触电的假死者可注射强心针进行抢救。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 67、采用36V安全电压后，就一定能保证绝对不会再发生触电事故了。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 68、间接接触触电是人体接触到正常情况下不带电的设备的金属外壳或金属构架而发生的触电现象。跨步电压触电属于间接接触触电。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 69、所谓电气安全，就是指人身安全。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 70、所谓电气安全，它包括人身安全和设备安全两个方面。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 71、安全用电的基本方针是“安全第一，预防为主”。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 72、当人触电时应立即迅速进行心肺复苏抢救。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 73、在扑灭未切断电源的电气火灾时，需要用四氯化碳、干粉、泡沫灭火机。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 74、电路由四个部分组成，即电源、负载、连接导线和控制设备。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 75、电流能流通的路径为电路。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 76、我们规定以正电荷定向移动的方向为电流的正方向。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 77、我们规定以负电荷定向移动的方向为电流的正方向。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 78、只有在通路的情况下，电路才有正常的短路电流。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 79、导体的电阻与电阻两端的电压大小成正比。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 80、电流通过导体会产生热量，这种现象称为电流的热效应。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 81、导体的电阻不会随着其两端所加电压的大小而发生变化。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 82、电阻串联得越多，总阻值越大。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 83、电阻串联得越多，总阻值越小。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 84、电阻并联得越多，总阻值越大。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 85、电阻并联得越多，总阻值越小。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 86、并联电阻可以起到分流作用，串联电阻可以起到分压作用。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 87、并联电阻可起到分压作用，串联电阻可起到分流作用。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 88、在串联电路中，各电阻上分配的电压与各电阻值成正比。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 89、在串联电路中，各电阻上的电流与各电阻值成正比。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 90、在串联电路中，各电阻上分配的电压与各电阻值成反比。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 91、在串联电路中，流过所有串联电阻的电流相等。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 92、电容的单位是法拉。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 93、电阻的单位是欧姆。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 94、电阻就是反映导体对电流起阻碍作用大小的一个物理量。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 95、电阻的阻值不随电压、电流而改变，这种电阻叫纯电阻。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 96、导体两端有电压，导体中才会产生电阻。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 97、电流是指在单位时间内通过导体横截面的电荷量。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 98、电容器具有储存电荷的本领。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 99、并联电路中的总电流等于各并联电阻中的电流之和。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 100、并联电路的等效电阻(即总电阻)的倒数，等于各并联电阻的倒数之和。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 101、两个或两个以上的电阻—端接在—起另—端也接在—起，每个电阻都承受相同电压的连接方式叫电阻的串联。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 102、两个或两个以上的电阻—端接在—起另—端也接在—起，每个电阻都承受相同电压的连接方式叫电阻的并联。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 103、在一个电路中，既有电阻的串联，又有电阻的并联，这种连接方式称为电阻的混联。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 104、功率越大的电器，电流做的功就越多。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 105、电流所做的功叫电功。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 106、某“220 V、60W”的用电器，正常工作时的电压应为220V。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 107、功率为1kW的电气设备，在额定状态下使用1h所消耗的电能为1度电。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 108、在额定状态下，1度电能使100W的白炽灯点亮10小时。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 109、电器设备使用时，实际功率和额定功率一定相同。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 110、电器设备在额定条件下使用时，实际功率和额定功率相同。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 111、照明灯一般都采用并联形式连接的。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 112、交流电的大小和方向是随时间作周期性变化的。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 113、正弦交流电的有效值和最大值的关系是：最大值是有效值的 1.414倍。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 114、正弦交流电的有效值和最大值的关系是：最大值是有效值的 0.707倍。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 115、正弦交流电的三要素是：频率、最大值、初相角。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 116、容抗是表示电容器对交流电流起阻碍作用的物理量。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 117、感抗是表示电感线圈对交流电流起阻碍作用的物理量。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 118、具有交流电源的电路，称为交流电路。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 119、工业上用的交流电都是交流发电机产生的。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 120、交流电在1 s内重复变化的次数叫频率。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 121、交流电变化一周所需要的时间称为周期。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 122、正弦交流电可以用向量表示。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 123、交流电压或电流在任意时刻的数值叫做瞬时值。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 124、瞬时值一般用大写字母e、u、i来表示。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 125、瞬时值一般用大写字母E、U、I来表示。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 126、交流电的最大值反映正弦量变化的范围。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 127、如果一交流电通过一个电阻，在一个周期时间内所产生的热量和某一直电流通过同一电阻在相同的时间内产生的热量相等，那么，这个直流电的量值就称为交流电的有效值。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 128、在容性电路中，电源提供的视在功率包括：电阻上消耗的有功功率和电容上消耗的无功功率。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 129、在感性电路中，电源提供的视在功率包括：电阻上消耗的有功功率和电感上消耗的无功功率。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 130、我们通常所说的380V或220V交流电压，是指交流电压的有效值。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 131、我们通常所说的380V或220V交流电压，是指交流电压的瞬时值。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 132、我们通常所说的380V或220V交流电压，是指交流电压的最大值。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 133、在电路中所需的各种直流电压，可以通过变压器变换获得。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 134、在三相对称交流电路中，当对称负载作星形联结时，流过中性线的电流不为零。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 135、在三相对称交流电路中，当对称负载作星形联结时，流过中性线的电流为零。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 136、在三相对称交流电路中，当不对称负载作星形联结时，流过中性线的电流不为零。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 137、正弦交流电路中，功率因数的大小取决于电源的频率和电路的参数，与电压和电流的大小无关。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 138、三相四线制的不对称电路，一相负载断开，另外两相负载仍可正常工作。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 139、三相负载不对称时，必须采用三相四线制供电系统 。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 140、照明线路供电时，一般采用三相四线制供电系统 。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 141、在同一供电系统中，同一三相负载接成Ｙ形和接成△形所消耗的功率是相等的。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 142、在同一供电系统中，同一三相负载接成Ｙ形和接成△形所消耗的功率是不相等的。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 143、在对称负载三相交流电路中，中线可有可无。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 144、提高功率因数的人工补偿方法通常是在感性负载两端并联适当容量的电容器。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 145、提高功率因数的人工补偿方法通常是在感性负载中串联适当容量的电容器。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 146、提高电路的功率因数，就可以延长电器设备的使用寿命。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 147、电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 148、同性磁极互相排斥，异性磁极互相吸引。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 149、磁极间存在的作用力称磁力，表现为同性磁极相互排斥，异性磁极相互吸引。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 150、磁极间存在的作用力称磁力，表现为同性磁极相互吸引，异性磁极相互排斥。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 151、将一段直导体放在磁场中，作切割磁力线运动时，在导体两端才会产生感应电动势。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 152、将一段直导体放在磁场中无论作什么方向运动，在导体两端都会产生感应电动势。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 153、载流导体在磁场中的受力方向可用右手定则来判定。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 154、载流导体在磁场中的受力方向可用左手定则来判定。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 155、线圈中磁通发生变化时，在线圈的两端会产生感应电动势，这种现象称为电磁感应。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 156、绝缘电阻表在测量前不需要进行一次开路和短路试验。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 157、绝缘电阻表在测量前先进行一次开路和短路试验。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 158、指针式万用表测电阻时，不需要进行欧姆调零，每更换一次倍率档，也不需要进行“调零”。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 159、指针式万用表测电阻时，先进行欧姆调零，每更换一次倍率档，都要进行“调零”。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 160、使用万用表时，严禁将转换开关置于电流档或电阻档测量电压，否则将损坏万用表。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 161、使用万用表时，每次测量电压、电流等量时，必须将量程打到最大值。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 162、使用万用表时，可以用双手接触万用表的表棒。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 163、为了使钳形电流表读数准确，钳口两个面应接合良好。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 164、用钳形电流表进行电流测量时，被测导线的位置应放在钳口中央，以免产生误差。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 165、用钳形电流表测量电流时，可以直接更换量程。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 166、绝缘电阻表又称为摇表，它可以测量电气设备的绝缘电阻值。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 167、绝缘电阻表又称为摇表，它可以测量电气设备的接地电阻值。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 168、绝缘电阻表测量完毕后，被测对象没有放电以前，不可以用手触及被测对象的测量部分。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 169、绝缘电阻表测量完毕后，被测对象没有放电以前，可用手触及被测对象的测量部分。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 170、为了防止功率表指针反转，接线时必须使电流线圈和电压线圈的电源端钮连接起来，接到电源端。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 171、直流电压表接线时不需要考虑极性问题。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 172、直流电压表接线时必须考虑极性问题。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 173、交流电压表接线时不需要考虑极性问题。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 174、交流电压表接线时必须考虑极性问题。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 175、电流表测量电流时，应串联在被测电路中。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 176、电压表测量电压时，应并联在被测设备两端。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 177、电气作业人员应做到合理选择与正确使用测量仪表，同时还需按规定进行定期检验。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 178、用交流电流表测量时，通常采用电流互感器来扩大量程。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 179、绝缘电阻表在测量了电容器、较长的电缆等设备的绝缘电阻后，应将“线路”L的连接线断开，然后再停止摇动手柄，以免被测设备向绝缘电阻表倒充电而损坏仪表。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 180、使用钳形电流表可在不切断电路的情况下测量电流。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 181、钳形电流表使用完毕后，应将其量程打到最大档。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 182、用钳形表测量电流时，当被测电流小于5A时，为了得到准确的测量结果，在条件允许的情况下，可将导线多绕几圈放进钳口进行测量，其实际电流值为仪表计数除以放进钳口的导线根数。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 183、准确度为 1.5 级的仪表，测量的基本误差为± 1.5% 。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 184、准确度为 1.5 级的仪表，测量的基本误差为± 3% 。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 185、用两只单相电能表测量三相三线有功对称负载电能时，出现有一个表反转，这肯定是接线错误。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 186、当没有兆欧表时，可以用万用表的R×10K档测量电气设备的绝缘电阻。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 187、用万用表测量电压或电流时，可以在测量时旋转转换开关。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 188、使用万用表测电阻时，双手不能同时接触万用表的表棒，否则将影响测量准确性。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 189、电工测量中广泛应用并联电阻的方法扩大电流表的量程。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 190、电工测量中广泛应用串联电阻的方法扩大电压表的量程。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 191、为了减小测量误差，要求电流表的内阻应比负载电阻小得多。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 192、要使电流表扩大量程，应串联相应的电阻。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 193、测量电压所用的电压表，应与被测电路并联，其内阻应大些。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 194、当被测电压太高时，测量仪表可与仪用互感器配合使用。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 195、机械式万用表通常由表头、测量线路和转换开关等组成。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 196、万用表是一种多量程、多功能的便携式电测仪表。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 197、使用万用表欧姆挡测量电阻时，指针越接近满右偏时，读数越准确。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 198、用兆欧表测量时，手摇转速应保持在100r／min左右。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 199、选用兆欧表时，主要应考虑它的额定电压和测量范围是否与被测的电气设备相适应。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 200、兆欧表的屏蔽环或屏蔽端均直接与电源的正极相连。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 201、钳形电流表可以不停电进行测量。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 202、钳形电流表测量单相交流电流时，可以将相线和零线同时放在钳口中。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 203、用钳形电流表测量小于5A以下的电流时，可将被测导线在铁心上多绕几圈测量。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 204、直流电流表可以用于交流电路。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 205、数字式万用表测量电阻时，可以不进行调零。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 206、数字式万用表测量完毕时，可以不关闭电源开关。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 207、数字式万用表测量小电流和大电流时，红表棒的插入孔是一样的。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 208、使用指针式万用表测量电阻，每换一次欧姆档都要进行欧姆调零一次。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 209、测量电流的电流表内阻越大越好。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 210、用万用表测电阻时必须停电进行，而用摇表测电阻则不必停电。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 211、交流电流表和电压表所指示的都是有效值。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 212、用兆欧表测绝缘时，E端接导线，L端接地。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 213、使用钳形表时，钳口两个面应接触良好，不得有杂质。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 214、低压验电器的氖泡通常在交流60V以下电压就不发光。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 215、装有氖灯泡的低压验电器不仅可以区分火线（相线）和地线，也可以验出交流电或直流电。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 216、无论是测直流电或交流电，验电器的氖灯炮发光情况是一样的。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 217、验电笔是低压验电的主要工具，用于500V～1000V电压的检测。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 218、很有经验的电工，停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行检修。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 219、电气设备的金属外壳接地属于工作接地。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 220、将电气设备和用电装置的金属外壳与系统的中性线相接叫做接地。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 221、电气设备的金属外壳接地属于保护接地。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 222、电气设备的金属外壳接地属于工作接地。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 223、将在故障情况下可能呈现危险对地电压的设备金属外壳或构架等与大地作可靠电气连接，称为保护接地。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 224、接地接零装置，必须保证电气设备和接地体及电网零干线之间的导电连续性，在接零系统的零线上，绝对不允许安装开关和熔断器。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 225、接地接零装置，必须保证电气设备和接地体及电网零干线之间的导电连续性，在接零系统的零线上，应安装开关和熔断器。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 226、保护接地线、接零线与相线应有明显的标志区别，规定工作零线为浅蓝色。T | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 227、金属屏护装置必须采用保护接地或接零，以防止屏护装置意外带电而造成触电事故。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 228、保护接地和保护接零的干线采用绝缘铜芯线的截面积不小于25mm2，其颜色为黄绿双色。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 229、保护接地和保护接零是防止直接接触触电事故的基本安全技术措施。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 230、在保护接零系统中，除电网中性点接地外，还必须将架空线末端，进户或出口等处的零线重复接地。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 231、接地线与相线和中性线同时敷设，穿管时必须与相线和中性线有明显的标色区别。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 232、电烙铁的保护接线端可以接线，也可不接线。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 233、在同一个低压供电系统中，允许保护接地和保护接零同时使用。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 234、TN—S系统中所有用电设备金属外壳采用保护接零。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 235、TN-S系统的中性线与保护线是合一的。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 236、电动机外壳一定要有可靠的保护接地或接零。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 237、在同一供电线路中，绝对不允许一部分电气设备采用保护接地，而另一部分电气设备采用保护接零。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 238、保护线应经常检查，发现破损、断线、松动、脱落、腐蚀等隐患应及时排除。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 239、在中性点接地系统中，带有保护接地的电气设备，当发生相线碰壳故障时，若人体接触设备外壳，仍会发生触电事故。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 240、电气设备发生接地故障时，越靠近接地点跨步电压越高。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 241、为了防止直接触及带电体，通常采用绝缘、屏护、间距等最基本的技术措施。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 242、当配电线路和电气设备的带电部分不便于采取绝缘或绝缘不足以保证安全时，就应采取屏护或间距等措施。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 243、电气安全技术是保证安全用电，避免电气事故发生而采取的预防和保护性技术措施。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 245、安全电压照明变压器使用双圈变压器，也可用自耦变压器。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 246、导线在通过电流时会产生热量，如果负荷太大，导线将会过热，将使导线电阻减小。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 247、橡胶绝缘电缆一般用于移动式电气装置中。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 248、带有钢铠层的电缆可以直接埋在土中。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 249、塑料护套线主要用于户内明配敷设，不能直接埋入抹灰层内暗配敷设。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 250、对于临时线路其装设须经有关部门同意。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 251、一般在电气设备中，促使绝缘材料老化的主要因素是温度过高。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 252、一般在电气设备中，促使绝缘材料老化的主要因素是电压波动。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 253、同一电流回路的导线必须穿于同一钢管内。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 254、同一电流回路的导线可以不穿于同一钢管内。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 256、一般对低压设备和线路，绝缘电阻应不低于0.5MΩ，照明线路应不低于0.22MΩ。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 257、导线的安全载流量，在不同环境温度下，应有不同数值，环境温度越高，安全载流量越大。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 258、导线敷设在吊顶或天棚内，可不穿管保护。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 259、所有穿管线路，管内不允许有接头。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 260、所有穿管线路，管内接头不得多于 1 个。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 261、交流单芯电力电缆可以单独穿钢管内使用。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 262、对于供电可靠性要求较高的用户，一般都设有两条甚至更多条电源线路。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 263、对备用电源自动投入的动作时间没有严格要求。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 264、备用电源自动投入装置必须要满足防止两个不得并联的电源接在一起的联锁装置。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 265、对于具有多台电动机负荷的线路上，熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于1.5～2.5倍的各台电动机额定电流之和。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 267、使用RL系列螺旋式熔断器时，其底座的中心触点接负荷，螺旋部分接电源。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 268、低压断路器又叫自动空气开关或自动空气断路器，简称断路器。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 269、熔断器主要用作短路保护，在有冲击负荷时，可兼作过载保护使用。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 270、螺旋式熔断器的电源线应接在瓷底座的下接线座上，负载线应接在上接线座上。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 271、螺旋式熔断器的电源线应接在瓷底座的上接线座上，负载线应接在下接线座上。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 272、电气设备的工作环境从触电危险性的角度考虑，可分为普通环境、危险环境和高度危险环境。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 273、电动机的失压、欠压保护，通常可利用接触器的自锁控制线路来实现。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 274、单相三孔插座的正确接线应是：上孔为保护接地线(或保护接零线)，右孔为相线，左孔为中性线。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 275、欠电压保护是避免电动机在过低电压运行使转速下降，造成工件报废的一种保护性措施。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 276、失压保护的目的是防止因用电设备突然起动造成机械损坏、工件报废和人身事故。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 277、热继电器整定电流是指电动机工作电流达到此值时就要动作。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 278、在选用接触器时，根据被接通或分断电流的种类选择接触器的类型。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 279、为了表示负载的用电能力和使用条件，在电器产品上都标有额定电压、额定电流等，这是电器产品的额定值，工作时不允许超过此限值，否则会损坏设备。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 280、进户线可以采用绝缘良好的铜芯或铝芯硬线。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 281、电动机经常保持清洁，进、出风口必须保持畅通，不允许有水滴、油污和其他杂物落入电动机的内部。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 282、三相异步电动机的定期维修可分为维修保养和大修两种。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 283、三相异步电动机有六个出线端，即U1、V1、W1和U2、V2、W2，可接成星形或三角形。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 284、在潮湿的场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所，如果使用Ⅰ类移动式电动工具，必须装设额定漏电动作电流不大于30mA.动作时间不大于0.1S的漏电保护电器。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 285、日光灯不得紧贴装在有易燃性的建筑材料上。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 286、控制电动机的按钮或开关电器，宜装设在便于操作和观察到电动机和被拖动机械的地点。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 287、插入式熔断器应垂直安装，所配熔丝的额定电流应不大于熔断器的额定电流。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 288、插入式熔断器应垂直安装，所配熔丝的额定电流应不小于熔断器的额定电流。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 289、儿童成群场所安装的插座，宜采用安全型插座，普通插座安装的离地高度应不低于1.3m。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 290、闸刀开关没有灭弧装置，只能控制4kW以下的小型电机或负载。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 291、螺旋式熔断器的电源线应接在底座的中心接线端子上，负载线接在螺纹壳的接线端子上。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 292、在实际的照明电路中，为了防止短路、漏电等引起事故，还应装设熔断器、漏电保护器等保护电器。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 293、接触器主要用作频繁地接通或分断电动机主电路，且可以远距离控制的开关电器。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 294、热继电器是根据电流热效应原理工作的。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 295、要使电动机反转，只需要将三相电源线中任意两相接线对换。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 296、只要电动机的旋转磁场反转，电动机就会反转。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 297、接触器中的电磁铁线圈只能通入交流电而不能通入直流电。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 298、自动空气断路器具有自动保护作用，当电路故障消失后，不能自动恢复接通状态。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 299、自动空气断路器具有自动保护作用，当电路故障消失后，能自动恢复接通状态。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 300、经常正、反转及频繁启动的电动机，宜于热继电器来保护。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 301、电动机的额定电压是指输入定子绕组的每相电压而不是线间电压。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 302、异步电动机采用 Y- Δ降压起动时，定子绕组先按Δ联结，后改换成 Y 联结运行。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 303、电动机的绝缘等级，表示电动机绕组的绝缘材料和导线所能耐受温度极限的等级。如 E 级绝缘其允许最高温度为 120 摄氏度。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 304、检查低压电动机定子，转子绕组各相之间和绕组对地的绝缘电阻，用500V 绝缘电阻表测量时，其数值不应低于0.5MΩ，否则应进行干燥处理。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 305、接触器银及银基合金触点表面在分断电弧所形成的黑色氧化膜的接触电阻很大，应进行锉修。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 306、熔断器的熔丝选的小一点可已作为电动机的过载保护。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 307、电压互感器二次绕组不允许短路，电流互感器二次绕组不允许开路。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 308、电压互感器二次绕组不允许开路，电流互感器二次绕组不允许短路。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 309、电压互感器二次侧在工作时不得短路，所以一次、二次侧都应装设熔断器进行保护。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 310、电压互感器的二次侧在工作时不得开路，所以一次、二次侧都不应装设熔断器进行保护。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 311、电流互感器又称仪用变流器，是一种将大电流变成小电流的仪器。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 312、为了避免短路电流的影响，电流互感器必须装熔断器。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 313、导线的安全载流量，在不同环境温度下，应有不同数值，环境温度越高，安全载流量越小。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 314、钢心铝绞线在通过交流电时，由于交流电的集肤效应，电流实际只从铝线中流过，故其有效截面积只是铝线部分面积。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 315、导线敷设在吊顶或天棚内，可不穿管保护。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 316、所有穿管线路，管内接头不得多于 1 个。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 317、电缆线芯有时压制圆形，半圆形，扇形等形状，这是为了缩小电缆外形尺寸，节约原材料。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 318、低压临时照明若装设得十分可靠，也可采用"一线一地制"供电方式。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 319、雨天穿用的胶鞋，在进行电工作业时也可暂作绝缘鞋使用。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 320、对电气安全规程中的具体规定，实践中应根据具体情况灵活调整。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 321、使用1:1安全隔离变压器时，其二次端一定要可靠接地。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 322、安全电压照明变压器使用双圈变压器，也可用自耦变压器。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 323、一般对低压设备和线路，绝缘电阻应不低于0.5MΩ，照明线路应不低于0.25MΩ。T | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 324、电气安全检查一般每季度1次。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 325、手持电动工具，应有专人管理，经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类，Ⅲ类。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 326、电气安全检查是杜绝事故防患于未然的必要措施。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 327、可将单相三孔电源插座的保护接地端(面对插座最上端)与接零端 (面对插座最左下孔)用导线连接起来，共用一根线。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 328、电源线接在插座上或接在插头上是不一样的。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 329、电源线接在插座上或接在插头上是一样的。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 330、螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上，零线接在螺纹口上。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 331、电源相(火)线可直接接入灯具，而开关可控制地线。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 332、拉线开关的安装高度一般为距地面2-3m。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 334、变压器是一种静止的电气设备，是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 335、带电设备着火时，应使用干粉式灭火器，CO2灭火器等灭火，不得使用泡沫灭火器。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 336、在装有漏电保护器的低压供电线路上带电作业时，可以不用带绝缘手套， 绝缘鞋等安全措施。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 337、由于安装了漏电保护器，在金属容器内工作就不必采用安全电压。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 338、漏电保护器安装时，应检查产品合格证，认证标志，试验装置，发现异常情况必须停止安装。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 339、漏电保护器的保护范围应是独立回路，不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时，不能两台并联使用，应选用容量符合要求的漏电保护器。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 340、漏电保护器发生故障，必须更换合格的漏电保护器。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 341、对运行中的漏电保护器应进行定期检查，每月至少检查一次，并作好检查记录。检查内容包括外观检查，试验装置检查，接线检查，信号指示及按钮位置检查。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 342、选用漏电保护器，应满足使用电源电压，频率，工作电流和短路分断能力的要求。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 343、手持式电动工具(除Ⅲ类外)，移动式生活日用电器(除Ⅲ类外)，其他移动式机电设备，以及触电危险性大的用电设备，心须安装漏电保护器。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 344、建筑施工场所，临时线路的用电设备，必须安装漏电保护器。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 345、额定漏电动作电流不超过30mA的漏电保护器，在其他保护措施失效时，可作为直接接触的补充保护，但不能作为唯一的直接接触保护。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 346、应采用安全电压的场所，不得用漏电保护器代替。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 347、运行中的漏电保护器发生动作后，应根据动作的原因排除了故障，方能进行合闸操作。严禁带故障强行送电。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 348、进入高空作业现场，应戴安全帽。高处作业人员必须使用安全带。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 349、遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的电源切断，然后使用泡沫灭火器灭火进行救火。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 350、对采用220V的办公和家用电子电气设备，一般应选用额定漏电动作电流不大于30mA.额定漏电动作时间不大于0.1s的漏电保护装置。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 351、由于安装了漏电保护器，在金属容器内工作就不必采用安全电压。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 352、当线路或设备未发生漏电、触电、接地故障时，漏电保护装置若有动作称误动作。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 353、具有双重绝缘的电气设备，可以不装设漏电保护装置。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 354、保持配电线路和电气设备的绝缘良好，是保证人身安全和电气设备正常运行的最基本要素。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 355、运行中的低压电气设备和低压线路要求对地的绝缘电阻不低于1KΩ/V。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 356、人体可以持续接触而不会使人直接致死或致残的电压为安全电压。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 357、电气设备采用24V 以上的安全电压时，必须采取防止直接接触带电体的保护措施。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 358、安装在木结构或木杆塔上的电气设备的金属外壳一般也不必接地。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 359、为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 360、在照明电路的保护线上应该装设熔断器。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 361、电工可以穿防静电鞋工作。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 362、对于容易产生静电的场所，应保持地面潮湿，或者铺设导电性能好的地板。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 363、在潮湿或高温或有导电灰尘的场所，应该用正常电压供电。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 364、清洗电动机械时可以不用关掉电源。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 365、低压设备或做耐压实验场所边的围栏上可以不用悬挂标示牌。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 366、移动某些非固定安装的电气设备时（如电风扇，照明灯），必须切断电源。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 367、移动某些非固定安装的电气设备时（如电风扇，照明灯），可以不必切断电源。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 368、在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时，为保证安全，应该在电源处装设漏电保护器。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 369、电动工具应由具备特种作业操作资格证的电工定期检查及维修。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 370、为保证安全，手持电动工具应尽量选用Ⅰ类。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 371、移动用电设备使用过程中如需搬动移动用电设备，应停止工作，并断开电源开关或拔脱电源插头。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 372、移动用电设备使用过程中如需搬动移动用电设备，可在不停止工作、不断开电源开关或拔脱电源插头情况下进行。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 373、家用电器在使用过程中，不可以用湿手操作开关。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 374、家用电器在使用过程中，可以用湿手操作开关。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 375、Ⅲ类手持式电动工具，Ⅲ类移动式生活日用电器必须安装漏电保护器。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 376、多尘，潮湿的场所或户外场所的照明开关，应选用瓷质防水拉线开关。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 判断题 | 377、手持电动工具，应有专人管理，经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类，Ⅲ类。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 378、为保证安全，手持电动工具应尽量选用Ⅰ类。 | **A.正确**B.错误 | B
低压电工作业 | 判断题 | 379、安全生产立法是保护人民群众生命和财产安全的需要。 | **A.正确**B.错误 | A
低压电工作业 | 多选题 | 1、安全生产法规具有（ ）等特征。 | **A.一定的强制性**B.一定的规范性**C.一定的科学性 **D.一定的稳定性 | ABCD
低压电工作业 | 多选题 | 2、禁止用人单位安排未成年工从事（ ）的劳动和其他禁忌从事的劳动。 | **A.矿山井下 **B.有毒有害**C.国家规定的第三级体力劳动强度**D.国家规定的第四级体力劳动强度 | ABD
低压电工作业 | 多选题 | 3、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故等级分为（ ） 。 | **A.特别重大事故**B.重大事故**C.较大事故**D.一般事故 | ABCD
低压电工作业 | 多选题 | 4、《生产安全事故报告和调查处理条例》对事故报告要求是：事故报告应当（ ）。 | **A.及时**B.准确**C.完整**D.齐全 | ABC
低压电工作业 | 多选题 | 5、下列哪些是从业人员的安全生产义务？（ ）。 | **A.严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理**B.正确配戴和使用劳动防护用品**C.接受安全生产教育和培训**D.及时报告事故隐患或者其他不安全因素 | ABCD
低压电工作业 | 多选题 | 6、按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，下列哪些属于特种作业？( ) | **A.高处作业**B.制冷与空调作业**C.冲压剪切作**D.危险化学品安全作业 | ABCD
低压电工作业 | 多选题 | 7、生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好( )的组织工作和日常的检查工作。 | **A.申报**B.培训**C.考核**D.复审 | ABCD
低压电工作业 | 多选题 | 8、按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业操作证由安全监管总局( )。 | **A.统一式样**B.统一标准**C.统一编号**D.统一销毁 | ABC
低压电工作业 | 多选题 | 9、按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业操作资格考试包括( )。 | **A.安全技术理论考试**B.实际操作考试**C.理论面试**D.口头问答 | AB
低压电工作业 | 多选题 | 10、根据人体与带电体的接触方式不同，直接接触触电可分为（ ）。 | **A.单相触电**B.跨步电压触电**C.两相触电**D.静电触电 | AB
低压电工作业 | 多选题 | 11、根据人体与带电体的接触方式不同，下列属于间接触电的是（ ）。 | **A.单相触电**B.跨步电压触电**C.两相触电**D.静电触电 | BD
低压电工作业 | 多选题 | 12、使触电人脱离电源的主要方法有（ ）。 | **A.用绝缘物移去带电导线**B.直接用手拉开触电者**C.拉开刀闸，切断电源**D.用绝缘工具切断带电导线 | ACD
低压电工作业 | 多选题 | 13、发生触电事故时，现场急救的步骤除解脱电源外，还有（ ）。 | **A.判断神志及开放气道**B.判断有否呼吸、心跳存在**C.立即送医院抢救**D.现场心肺复苏术 | ABD
低压电工作业 | 多选题 | 14、低压触电，常用的脱离电源措施有（ ）等等。 | **A.迅速切断电源，如拉开电源开关或刀闸，拔除电源插头等**B.使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者**C.抓住触电者干燥而不贴身的衣服，将其拖开，切记要避免碰到金属物体和触电者的裸 露身躯**D.戴绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者 | ABCD
低压电工作业 | 多选题 | 15、如果触电者触及高压带电设备，现场人员应（ ）。 | **A.立即通知供电部门迅速切断电源**B.用适合该电压等级的绝缘工具（戴绝缘手套、穿绝缘靴并用绝缘棒）解脱触电者**C.直接用手抓住触电者身上干燥的衣服，将其拖开**D.采用短路法让高压短路使高压线路跳闸 | AD
低压电工作业 | 多选题 | 16、从触电危险性的角度考虑，工作环境可分为（ ）。 | **A.普通环境**B.危险环境**C.潮湿环境**D.高度危险环境 | ABD
低压电工作业 | 多选题 | 17、电气设备或线路过热是引起电气火灾和爆炸的的原因之一，而引起电气设备或线路过热的原因有（ ）和散热不良等。 | **A.短路**B.过载**C.接触不良**D.铁芯发热 | ABCD
低压电工作业 | 多选题 | 18、发生电气火灾时，可带电灭火的灭火器材有（ ）。 | **A.二氧化碳灭火器**B.二氟一氯一溴甲烷灭火器**C.泡沫灭火器**D.干粉灭火器 | ABD
低压电工作业 | 多选题 | 19、引起电气设备过度发热的不正常运行的原因大致可归纳为：（ ）。 | **A.短路**B.过载**C.接触不良**D.散热不良 | ABCD
低压电工作业 | 多选题 | 20、防止静电危害的措施主要有（ ）、防人体带静电等。 | **A.静电接地**B.静电中和法**C.静电屏蔽**D.泄漏法 | ABCD
低压电工作业 | 多选题 | 21、电路是由 （ ）组成的。 | **A.电源**B.负载**C.导线**D.控制设备 | ABCD
低压电工作业 | 多选题 | 22、电路处于断路状态时，电路的特征为（ ）。 | **A.电路电流I=0**B.外电路电阻R=∞**C.外电路端电压U=E**D.内电路电压降Uo=0 | ABCD
低压电工作业 | 多选题 | 23、正弦交流电的三要素是（ ）。 | **A.最大值**B.相位**C.频率**D.初相位 | ACD
低压电工作业 | 多选题 | 24、根据欧姆定律，下列说法正确的是（ ）。 | **A.流过导体的电流与这段导体两端的电压成正比**B.流过导体的电流与这段导体的电阻成反比**C.流过导体的电流与这段导体两端的电压成反比**D.流过导体的电流与这段导体的电阻成正比 | AB
低压电工作业 | 多选题 | 25、下列关于串联电路特点的描述中，正确的是（ ） 。 | **A.串联电路中流过每个电阻的电流都相等且等于总电流**B.串联电路中各电阻两端的电压相等且等于电路两端的电压**C.串联电路中电路两端的总电压等于各个电阻两端的电压之和**D.串联电路中的总电流等于各电阻中的分电流之和 | AC
低压电工作业 | 多选题 | 26、三相交流电，即电路中的电源同时有三个交变电动势，这三个电动势的特征是（ ）。 | **A.最大值相等**B.频率相同**C.相位互差120°**D.相位互差180° | ABC
低压电工作业 | 多选题 | 27、提高感性电路功率因数的意义有（ ）。 | **A.提高电源设备的利用率**B.减小输电线路的电压降**C.减小输电线路的功率损耗**D.节省输配电设备的投资 | ABCD
低压电工作业 | 多选题 | 28、电气测量仪表品种、规格繁多，但基本可以分为三大类，即（ ）。 | **A.万能仪表**B.直读指示仪表**C.比较仪表 **D.数字式仪表 | BCD
低压电工作业 | 多选题 | 29、指示类仪表基本组成部分包括（ ） 。 | **A.测量机构**B.测量对象**C.测量线路 **D.测量方法 | AC
低压电工作业 | 多选题 | 30、用指针式万用表测量电阻时应注意（ ）。 | **A.测量前先进行欧姆调零，以后每换一次倍率档，不必再进行欧姆调零**B.可以带电测量电阻**C.不准用两只手捏住表笔的金属部分测电阻**D.测量完毕后，要将转换开关旋至交流电压最高档或OFF挡 | CD
低压电工作业 | 多选题 | 31、使用钳形电流表安全注意事项有哪些？（ ）。 | **A.表要平放，要戴绝缘手套**B.在测量过程中，如果发现量程不正确可直接切换量程开关**C.被测电路的电压不能超过钳形电流表上所标明的规定数值**D.在雷雨天大时，在室外应禁止使用钳形电流表进行测量 | ACD
低压电工作业 | 多选题 | 32、万用表的正确使用包括（ ） 。 | **A.正确接线**B.正确选择测量种类和量程**C.正确读数**D.正确保存 | ABCD
低压电工作业 | 多选题 | 33、三相电能表可分为（ ）。 | **A.三相一元件电能表**B.三相二元件电能表**C.三相三元件电能表**D.三相四元件电能表 | BC
低压电工作业 | 多选题 | 34、数字万用表中数码显示的方式有哪几种？（ ）。 | **A.发光管显示**B.指针显示**C.液晶显示 **D.红外显示 | AC
低压电工作业 | 多选题 | 35、万用表的正确使用应将红色和黑色测试棒的连接插头分别插入（ ）插孔。 | **A.“+”**B.“*”**C.“±”**D.“-” | AD
低压电工作业 | 多选题 | 36、一般感应系单相电能表的正确接线为（ ）。 | **A.电源接在1、2端钮 **B.电源接在1、3端钮**C.负载接在3、4端钮 **D.负载接在2、4端钮 | BD
低压电工作业 | 多选题 | 37、非电磁系测量机构的钳形电流表安全使用必须注意有哪些？（ ）。 | **A.转换开关置于合适量程 **B.不得测量直流电流**C.不能测高压电路中的电流**D.不得在测量过程中切换量程 | ABCD
低压电工作业 | 多选题 | 38、低压验电器的用途是（ ）。 | **A.检验较高电压的电气设备**B.检验对地电压在250V及以下电气设备**C.检验低压线路是否有电**D.检测高压架空线路电缆线路、高压用电设备是否带电 | BC
低压电工作业 | 多选题 | 39、漏电保护装置安装完毕投入运行前应做（ ）等检验。 | **A.开关机构是否灵活，有无卡阻或滑扣现象**B.测试其绝缘电阻，绝缘性能是否符合要求**C.在断电情况下，按试验按钮三次，应正确动作**D.带负荷分合闸三次，均不应有误动作 | BC
低压电工作业 | 多选题 | 40、电流互感器在使用过程中应注意 （ ） 。 | **A.选择电流互感器时，一次额定电流应大于但应接近于被测电路的持续工作电流**B.接线时要注意极性**C.铁芯和二次绕组必须可靠接地**D.二次侧不应该加熔断器，进行短路保护 | ABCD
低压电工作业 | 多选题 | 41、关于低压熔断器，正确的使用是（ ）。 | **A.同一熔断器可以配用几种不同规格的熔体，但熔体的额定电流不得超过熔断器的额定电流**B.不能轻易改变熔体的规格**C.可用铜丝来代替熔丝**D.可用铁丝来代替熔丝 | AB
低压电工作业 | 多选题 | 42、关于低压刀开关，正确的安装与使用是（ ）。 | **A.安装时应使刀开关在合闸后其手柄朝上，不得倒装或平装**B.接线时，电源线接上端，负载接下端**C.接线时，电源线接下端，负载接上端**D.安装时应使刀开关在合闸后其手柄朝下 | AB
低压电工作业 | 多选题 | 43、低压配电电器主要包括（ ）等。 | **A.刀开关**B.低压断路器**C.组合开关**D.熔断器 | ABCD
低压电工作业 | 多选题 | 44、交流接触器的触头按通断能力划分，可分为 （ ）。 | **A.线圈**B.主触头**C.辅助触头**D.动铁芯 | BC
低压电工作业 | 多选题 | 45、交流接触器主要由（ ）等组成。 | **A.电磁系统**B.触头系统**C.灭弧装置**D.辅助部件 | ABCD
低压电工作业 | 多选题 | 46、热继电器主要作用是用于电动机的（ ）、及其他电气设备发热状态的控制。 | **A.过载保护**B.断相保护**C.电流不平衡运行的保护**D.短路保护 | ABC
低压电工作业 | 多选题 | 47、三相异步电机定子绕组联接方式有（ ）。 | **A.Y形**B.○形**C.△形**D.X形 | AC
低压电工作业 | 多选题 | 48、关于开启式负荷开关说法错误的是（ ）。 | **A.安装时可竖装，也可以倒装**B.分合闸时，操作速度要快**C.可以直接控制5.5KW以下电动机的进行频繁的启动和停止**D.装有专门的灭弧装置 | ACD
低压电工作业 | 多选题 | 49、熔断器的选用原则是（ ）。 | **A.熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压**B.熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流**C.熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流**D.熔体的额定电流必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流 | ABCD
低压电工作业 | 多选题 | 50、安装三孔插座时，正确的接线是（ ）。 | **A.N接工作零线**B.L接火线**C.PE接保护线**D.E接火线 | ABC
低压电工作业 | 多选题 | 51、低压带电搭接和断开导线时，正确的操作顺序是（ ）。 | **A.断开导线时，应先断开相线，后断开中性零线**B.断开导线时，应先断开中性零线，后断开相线**C.搭接导线时，应先搭接相线，后搭接中性零线**D.搭接导线时，应先搭接中性（零）线，后搭接相线 | AD
低压电工作业 | 多选题 | 52、在中性点接地的供电系统中，移动式用电设备的接零保护线正确的接线要求是（ ）。 | **A.保护零线要有足够的机械强度，应采用多股铜线，严禁用单股铝线**B.不允许在零线中装设开关和保险**C.所有用电设备的金属外壳与系统的零线可靠连接，禁止用保护接地代替保护接零**D.用电设备的接零连接线，可与其它设备的接零线串联后再与接零干线相连 | ABC
低压电工作业 | 多选题 | 53、接地和接零装置的安全要求有（ ）、足够的机械强度、防腐蚀等。 | **A.导电的连续性**B.连接可靠**C.足够的导电能力和热稳定性**D.零线要重复接地 | ABCD
低压电工作业 | 多选题 | 54、下列哪些设备和装置需要接地或接零？（ ）。 | **A.电机、变压器、电器、携带式及移动式用电器具等的金属底座和外壳**B.电力设备传动装置**C.互感器的二次绕组**D.安装在配电线路杆塔上的开关设备、电容器等电力设备的金属外壳 | ABCD
低压电工作业 | 多选题 | 55、重复接地的作用是（ ）。 | **A.降低设备漏电时外壳对地电压**B.减轻零线断线时的触电危险**C.缩短故障持续时间**D.改善配电线路的防雷性能 | ABCD
低压电工作业 | 多选题 | 56、保护接地和保护接零的使用范围为（ ）。 | **A.在中性点不接地系统中用电设备的外壳应采用保护接地**B.在中性点接地系统中用电设备的外壳应采用保护接零**C.在同一个低压供电系统中，不允许保护接地和保护接零同时使用**D.由低压公用电网或农村集体电网供电的电气装置应采用保护接地，不得采用保护接零 | ABCD
低压电工作业 | 多选题 | 57、在中性点接地的供电系统中，移动式用电设备的接零保护线正确的接线方法是（ ）。 | **A.保护零线要有足够的机械强度，应采用多股铜线，严禁用单股铝线**B.不允许在零线装设开关和保险器**C.所有用电设备的金属外壳与系统的零线可靠连接，禁止用保护接地代替保护接零**D.用电设备的接零连接线，可与其它设备的接零线串联后再与接零干线相连 | ABC
低压电工作业 | 多选题 | 58、采用钢管明管配线的安装工艺要求有（ ）。 | **A.管路无弯曲时，长度超过30M时，应加装接线盒**B.弯曲时曲率半径不小于外径的4倍**C.管内导线总截面应不大于管子有效面积的40%**D.管内导线不得有接头 | ABCD
低压电工作业 | 多选题 | 59、钢管敷设长度（ ） 时应加装接线盒？ | **A.无弯曲时为25m**B.有一个弯曲20m**C.有二个弯曲时为15m**D.有三个弯曲时为8 | BCD
低压电工作业 | 多选题 | 60、导线截面的选择，除了应满足导线与熔体的额定电流相配合外，还有考虑（ ）。 | **A.安全载流量**B.允许的电压降**C.机械强度**D.短路故障电流 | BCD
低压电工作业 | 多选题 | 61、低压供电的照明、电热、动力配电干线和分支线路选择导线截面的方法正确的有（ ） 。 | **A.对于照明及电热负荷，导线的安全载流量**A.≥所有电器的额定电流之和**B.对于动力负荷，当使用一台电动机时，导线的安全载流量**A.≥电动机的额定电流**C.当使用多台电动机时，导线的安全载流量**A.≥容量最大的一台电动机额定电流+其余电动机的计算负荷电流**D.照明线路，导线安全载流量≥熔体额定电流E、有爆炸危险房间内的线路，导线安全载流量×0.8≥熔体额定电流 | ABCD
低压电工作业 | 多选题 | 62、导线的截面积主要根据（ ） 进行选择。 | **A.导线的允许连续电流**B.线路允许电压损失**C.导线的机械强度**D.线路的电压等级 | ABC
低压电工作业 | 多选题 | 63、施工现场自备发电机宜装 （ ）。 | **A.交流电压、电流表**B.有功功率表、电能表**C.功率因数表、频率表**D.钳形电流表 | ABC
低压电工作业 | 多选题 | 64、自备发电机根据燃料的不同，分为（ ） 。 | **A.液化气发电机**B.汽油发电机**C.天然气发电机**D.柴油发电机 | ABCD