## Sheet1
作业种类 | 章节 | 试题类型 | 题目内容 | 题目选项 | 题目答案 | 图片
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 1．表压力高于绝对压力。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 2．工程大气压等于0.098MPa（近似取0.1MPa）。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 3．低于大气压的数值叫负压。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 4．物质三态的相转换是随温度的变化而变化。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 5．锅炉是一种换热设备，燃料在“炉”内燃烧后放出高温热量，将热量通过各种受热面传递给“锅”内的水和蒸汽的过程称为锅炉的传热过程。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 6．锅炉炉膛内的水冷壁主要是通过传导进行传热的。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 7．锅炉省煤器主要是通过对流进行传热的。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 8．物体受热时膨胀，冷却时缩小，这就是热胀冷缩。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 9．水在连通器内，当水面压力不相同时，仍能保持水面高度相等。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 10．水在密闭容器中受到外加压力时，能均匀地以同样大小的压力向各个方向传递。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 11．水对任何方向都是有压力，但在同一深度里各个方向的压力是不相等的。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 12．水由液态转化为气态的过程称为汽化。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 13．水汽化时的温度为100℃。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 14．湿饱和蒸汽实际上是蒸汽和水的混合物，也称为湿蒸汽。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 15．锅炉水循环是指锅内水和汽水混合物在锅炉内蒸发受热面的闭合回路中有规律，连续不断地流动的过程。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 16．增加水冷壁的长度有利于保证锅炉水循环。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 17．增加水冷壁的高度有利于保证锅炉水循环。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 18．锅炉下降管可以直接受热。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 19．在燃烧正常的情况下，过剩空气系数应不大于１．（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 20．烟气流速增高，受热面传热系数加大，但磨损也会随之加剧。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 21．卧式内燃锅炉受热面布置有的呈对称型，有的呈不对称型。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 22．锅炉水循环，目的是保持受热面得到充分的冷却。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 23．热水锅炉出口介质为热水，故其出口水温不可能超过100℃。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 24．热水锅炉有自然循环和强制循环两种。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 25．“锅”是锅炉设备中的汽水分流，是水变成热水或蒸汽的吸热部分。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 26．“炉”是锅炉设备中的风，燃料，烟气分流，是燃料经燃烧产生高温火焰和烟气的放热部分。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 27．离心水泵流量下降与电压无关。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 28．将燃料燃烧所需空气送入炉膛，又将换热后的热烟气排出炉外的称通风。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 29．锅炉按结构分类有火管锅炉和水管锅炉。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 30．锅炉按出口工质分类有电站炉，工业炉，热水炉。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 31．锅炉必须有人孔，以便于检验，维修。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 32．工业锅炉也可分为锅壳式锅炉和水管式锅炉。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 33．锅炉是由“锅”和“炉”两部分组成。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 34．锅炉是由“锅”和“炉”以及为保证安全运行所必需的附件、仪表、附属设备等三大部分组成。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 35．“锅”是锅炉中盛水和蒸汽的密封受压部分，其作用是吸收“炉”释放出的热量。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 36．“炉”是指锅炉中燃料进行燃烧产生热源的部分，其作用是将燃料燃烧释放出来的热量供“锅”吸收。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 37．锅炉是一种受热、承压，且具有可能发生爆炸危险的特种设备。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 38．锅炉压力表上所测量的压力为绝对压力。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 39．物质的形态有三种：固态、液态和气态。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 40．对流、传导、辐射是传热的三种基本形式。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 41．锅炉各受热面中，辐射、对流、传导三种传热方式是同时存在的。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 42．水在同一标准大气压下，温度为4℃时，体积最小，密度最大。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 43．排烟热损失是锅炉的一项主要热损失。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 44．给水设备的主要任务是保证安全可靠地向锅炉供水，维持正常的水位。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 45．锅炉通风是指送风与引风两个过程。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 46．利用烟囱内外部气体的压力差而形成气体循环流动的称自然通风。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 47．煮炉用的药剂及数量应根据锅炉的锈蚀和污垢情况来确定。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 判断题 | 48．蒸发量大于负荷时汽压上升，蒸发量小于负荷时汽压就下降。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 1．压强是指垂直作用在物体（ ）压力。 | **A．表面上的力**B．单位面积上的 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 2．温度是表示物体冷热程度的物理量，它反映了物质分子热运动的强、弱程度。常用的单位是（ ）。 | **A．华氏温度（℉）**B．摄氏温度（℃）**C．绝对温度（K） | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 3．同一物体内或两个不同温度的物体接触，热量从高温部分传到低温部分的传热方式称为（ ）。 | **A．辐射**B．对流**C．传导 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 4．由于液体或者气体依靠其本身的流动来传递热量的方式称为（ ）。 | **A．辐射**B．对流**C．传导 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 5．高温物质通过电磁波、红外线等把热量传递给低温物质过程称为（ ）。 | **A．辐射**B．对流**C．传导 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 6．下列物质中以（ ）的导热本领为最大。 | **A．水**B．铜**C．钢 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 7．水在密闭容器里受到外加压力时本身的体积（ ）。 | **A．增大**B．减小**C．基本不变 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 8．负压是低于（ ）的数值。 | **A．表压力**B．绝对压力**C．大气压力 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 9．在一定压力下水沸腾时产生的蒸汽为（ ）。 | **A．过热蒸汽**B．饱和蒸汽**C．二次蒸汽 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 10．锅炉炉膛出口压力常用（ ）表示。 | **A．绝对压力**B．负压**C．表压力 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 11．在一个标准大气压下水的饱和温度为（ ）。 | **A．98℃**B．100℃**C．102℃ | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 12．在压力不变的情况下，对饱和蒸汽继续加热，蒸汽的温度将相应提高，这样温度超过饱和温度的蒸汽称为（ ）。 | **A．过热蒸汽**B．饱和蒸汽**C．水蒸汽 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 13．用被锅炉利用的热量与燃料所能放出的全部热量之比来计算热效率的方法叫（ ）法。 | **A．正平衡法**B．反平衡法 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 14．固体未完成燃烧热损失是指燃料在炉膛中燃烧后形成的（ ），没有燃烧被排出炉外造成的热损失。 | **A．飞灰和其他可燃物**B．飞灰**C．可燃物 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 15．散热损失是指锅炉内温度很高，一部分热量通过（ ）散到空气中造成的热损失。 | **A．炉墙和炉体保温层等**B．炉墙**C．保温层 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 16．燃料在炉膛内与空气中的氧气发生化学反应放出热量的过程称为（ ）。 | **A．燃料的燃烧过程**B．传热过程**C．水被加热汽化的过程 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 17．燃料燃烧后产生的热量通过水冷壁管，对流管与受热面传递给锅水的过程称为（ ）。 | **A．燃料燃烧的过程**B．传热的过程**C．水被加热汽化的过程 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 18．锅水吸收热量，转变为蒸汽的过程称为（ ）。 | **A．传热过程**B．水被加热汽化的过程 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 19．依靠受热部分汽水混合物的密度小于不受热部分水的密度，从而形成压差（流动压头）。促使锅水流动的方法称为（ ）。 | **A．自然循环**B．强制循环 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 20．要使锅炉水循环好，要（ ）。 | **A．增加循环动力，增加回路阻力**B．增加循环动力，减小回路阻力 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 21．循环回路的高度越高，水循环动力（ ）。 | **A．越大**B．越小**C．不变 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 22．制造锅炉受压元件的金属材料（ ）。 | **A．一般镇静钢**B．必须是镇静钢**C．可以是半沸腾钢 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 23．4m高的水柱压力相当于（ ）。 | **A．4MPa**B．0．4Pma**C．0．04MPa | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 24．水垢的导热系数约为钢的（ ）倍。 | **A．2**B．0．2**C．0．02 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 25．下降管布置在炉外不受热，目的是（ ）。 | **A．减少炉内的受热面，提高炉膛温度**B．保证水循环所需要的密度差**C．降低材料的高温损坏的可能性 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 26．不属于锅炉水循环的循环回路构成的有（ ）。 | **A．锅筒**B．水冷壁**C．下降管**D．省煤器 | D
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 27．锅炉炉膛内的水冷壁主要是通过（ ）进行传热的。 | **A．传导**B．对流**C．辐射 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 28．从燃烧的角度，世界上物质可分为（ ）。 | **A．燃料与非燃料**B．可燃物与不可燃物两类**C．燃料与可燃物两大类**D．燃料与非燃料及不可燃物三大类． | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 29．有机硫是（ ）。 | **A．可燃元素**B．不可燃元素**C．有害元素 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 30．粘度愈大，流动性（ ）。 | **A．愈好**B．愈差**C．基本不变**D．变得很大 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 31．常见的有（ ），双冲量和三冲量三种给水自动调节装置。 | **A．单冲量**B．回冲量 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 32．锅壳式热水锅炉的热水出口管座位置应设在（ ）位置。 | **A．锅筒顶部**B．锅筒旁侧**C．锅筒底部 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 33．烟囱的高度决定了（ ）大小。 | **A．烟气量**B．风速**C．抽力**D．送风 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 34．烟囱的大小决定了（ ）大小。 | **A．烟气温度**B．烟气的压力**C．烟气量 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 35．利用工业中排放掉的热量作为热源的锅炉叫（ ）。 | **A．热水锅炉**B．蒸汽锅炉**C．余热锅炉 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 36．机械通风目前最广泛采用的是（ ）。 | **A．正压通风**B．负压通风**C．平衡通风 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 37．风机出口处与入口处风压的差值简称（ ）。 | **A．扬程**B．风压**C．全压 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 38．电动离心泵的温度（ ）℃。 | **A．不应超过80**B．不应超过60**C．无限制 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 39．锅炉压力表上所测量的压力为（ ）。 | **A．表压力**B．绝对压力**C．大气压力 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 40．水在一个标准大气压下，温度为4℃时，体积（ ）密度最大。 | **A．不变**B．最大**C．最小 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 41．排烟热损失是锅炉热损失中（ ）的热损失。 | **A．最大**B．最小**C．一般 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 42．工业锅炉的排烟温度越高，排烟热损失（ ），故常通过在尾部加装省煤面或预热面的方法降低排烟温度（ ）热损失。 | **A．越大，减少**B．越小，减少**C．越大，增加**D．越小，增加 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 单选题 | 43．锅炉给水设备的容量必须（ ）锅炉蒸发量，给水压力必须（ ）锅炉工作压力。 | **A．大于、大于**B．小于、小于**C．相等、相等 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 多选题 | 1．锅炉的配套附件设备包括：（ ）等。 | **A．鼓风机、引风机**B．上煤机、出渣机**C．空气预热器、省煤器**D．燃油、燃气装置 | ABCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 多选题 | 2．物质的三种形态在一定的条件下，它们之间可以相互转化，即随（ ）和（ ）变化而变化。 | **A．绝对压力**B．压力**C．温度**D．绝对温度 | BC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 多选题 | 3．水由液态转化为气态的过程称为汽化。汽化是通过（ ）与（ ）两种方法进行的。 | **A．蒸发**B．沸腾**C．循环**D．过热 | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 多选题 | 4．锅炉参数是表示锅炉产量和质量的指标，其主要参数是（ ）。 | **A．额定蒸发量**B．最大连续蒸发量**C．经济蒸发量**D．额定蒸汽压力**E．额定蒸汽温度 | ADE
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 多选题 | 5．水循环常见故障有（ ）。 | **A．汽水分层**B．循环停滞和倒流**C．下降管带汽 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 多选题 | 6．属于锅炉水循环的循环回路构成的有（ ）。 | **A．锅筒**B．水冷壁**C．下降管**D．过热器 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 多选题 | 7．锅炉燃料存在形态可分为（ ）三大类。 | **A．固体燃料**B．核能（原子能）**C．液体燃料**D．气体燃料**E．电能 | ACD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 多选题 | 8．给水自动调节是以（ ）为被调参数，（ ）为调节参数，执行机构是给水调节阀。 | **A．锅炉水位**B．锅炉压力**C．给水流量**D．蒸汽流量 | AC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 多选题 | 9．给水自动调节系统有单冲量，（ ）和（ ）给水自动调节三种。 | **A．双冲量**B．三冲量**C．四冲量**D．五冲量 | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 多选题 | 10．只有（ ）锅炉才有炉胆。 | **A．锅壳式**B．水管式**C．火管式**D．直流式 | AC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 多选题 | 11．锅炉按结构分类有（ ）锅炉，（ ）锅炉。 | **A．锅壳**B．火管**C．水管**D．油 | BC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 多选题 | 12．锅炉按热源性质分类有（ ）炉。 | **A．汽水两用炉**B．蒸汽炉**C．烟**D．油**E．气 | CDE
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 多选题 | 13．热水锅炉出口工质是（ ），蒸汽锅炉出口工质是（ ）。 | **A．热水**B．蒸汽**C．汽水**D．过热蒸汽 | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 多选题 | 14．锅炉常用的汽水设备有（ ）。 | **A．离心水泵**B．蒸汽往复泵**C．注水泵**D．旋涡泵 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 多选题 | 15．离心水泵启动，它不出水的原因有（ ）。 | **A．叶轮反转**B．泵内有空气接口漏气**C．底伐未打**D．管道堵塞 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 多选题 | 16．燃料油和煤的可燃元素有（ ）三个元素。 | **A．碳**B．氢**C．氧**D．氮**E．硫 | ABE
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 多选题 | 17．给水自动调节的作用是（ ）。 | **A．减轻操作人员的劳动强度**B．提高蒸汽品质**C．防治锅炉事故发生**D．稳定燃烧 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 多选题 | 18．锅炉受压元件中哪些受到的是内压力（ ）。 | **A．锅筒**B．集箱**C．烟管**D．炉胆**E．水冷壁管 | ABE
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 多选题 | 19．锅炉受压元件中哪些受到的是外压力（ ）。 | **A．锅筒**B．集箱**C．烟管**D．炉胆**E．水冷壁管 | CD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 一、锅炉基础知识 | 多选题 | 20．排污装置的作用（ ）。 | **A．防止结水垢**B．排沉渣**C．保护炉水质量**D．排放余水 | BCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 判断题 | 1．油的粘度是反映燃料油流动性及雾化好坏的指标。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 判断题 | 2．油的闪点越高，着火的危险性也越大。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 判断题 | 3．燃料油燃烧火焰紊乱的原因之一是风油配合不佳。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 判断题 | 4．造成二次燃烧的基本原因是炉膛内油滴燃烧不完全。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 判断题 | 5．燃油在炉膛内呈悬浮状态进行燃烧。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 判断题 | 6．进入炉内的燃料油能否迅速着火其中之一取决于雾化状况即雾化愈细，着火愈快。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 判断题 | 7．油的燃点越低，着火的危险性也就越小。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 判断题 | 8．在其他条件相同的情况下，燃料油雾化越细，燃烧的完全程度就越好。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 判断题 | 9．燃气锅炉燃烧速度快，其火焰与燃油锅炉相比长而细。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 判断题 | 10．气体燃料燃烧非常容易和简单，它没有蒸发过程，只有与空气的混合和燃烧二个过程。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 判断题 | 11．天然气具有安全热值高，洁净和应用广泛等优点，目前已成为众多发达国家的城市必选燃气气源。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 判断题 | 12．油的燃点是保持连续燃烧的最高温度。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 判断题 | 13．油的低位发热量约为煤的5～10倍。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 判断题 | 14．一般情况下，燃油锅炉尾部受热面二次燃烧的危险性较煤粉炉小。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 判断题 | 15．锅炉各项热损失中，散热损失最大。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 判断题 | 16．由于燃料油的着火性能很好，所以一旦喷入炉膛即能着火燃烧。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 判断题 | 17．排烟热损失的大小与排烟温度直接有关，而与排烟量的大小无关。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 判断题 | 18．只要存在可燃物、空气和热源三个条件，燃烧就能进行。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 判断题 | 19．烟道内发生再燃烧时，应加强送风和引风，以排除烟道中沉积可燃物。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 判断题 | 20．一般情况下，燃油锅炉炉膛出口处的过剩空气系数宜控制在1．1～1．3；燃气锅炉宜控制在1.2～1.4。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 单选题 | 1．目前锅炉使用燃料一般是（ ）牌号。 | **A．０号（柴油）**B．１０号**C．－１０号 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 单选题 | 2．油中胶状物质过多会使（ ）。 | **A．滤网或较细油管发生堵塞**B．油枪喷口产生结焦**C．Ａ和Ｂ | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 单选题 | 3．气体燃料按来源有（ ）等。 | **A．天然气，液化石油气，干馏煤气，城市煤气**B．发生炉煤气，水煤气 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 单选题 | 4．司炉人员应时刻注意气体阀门的开关情况．气体管路__，若有异常情况，如锅炉房内有异常气味，或监控报警，且不可开燃烧器，及时检查通风，排除气味，检查阀门（可用肥皂液搽在泄漏疑处有否气泡）正常后投入使用。 | **A．可漏气**B．不可漏气**C．少量漏气 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 单选题 | 5．锅炉上使用的液体燃料一般是指（ ）。 | **A．渣油、重油、轻柴油**B．汽油 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 单选题 | 6．油滴的燃烧包括（ ）。 | **A．蒸发，扩散和燃烧三个过程**B．蒸发和燃烧两个过程**C．蒸发，扩散和混合三个过程 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 单选题 | 7．油的燃烧可分为（ ）。 | **A．油滴的蒸发和热分解及油气与空气的混合三个过程**B．油气和空气的混合，可燃气混合物的着火和燃烧等两个过程**C．油的雾化，油滴的蒸发和热分解，油气和空气的混合，可燃气混合物的着火和燃烧等四个过程 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 单选题 | 8．燃油锅炉在炉膛内呈（ ）进行燃烧。 | **A．沸腾状态**B．层状**C．悬浮状态 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 单选题 | 9．燃油锅炉以着火点为界可把燃油火炬分成（ ）。 | **A．准备阶段和燃烧阶段等两个阶段**B．雾化阶段和燃烧阶段等两个阶段**C．雾化和着火等两个阶段 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 单选题 | 10．油中带水过多会造成（ ）。 | **A．着火不稳定**B．火焰暗红，稳定**C．火焰的橙光亮 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 单选题 | 11．在燃油状态良好（没有被水或其他车油污染），预热和雾化符合要求情况下，燃烧器点不着火（红灯亮）的原因可能是（ ）。 | **A．点火变压器线路中断**B．燃油预热不充分**C．电极向地放电 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 单选题 | 12．燃油器停机不喷油（亮红灯）故障原因是（ ）。 | **A．风门设空太大**B．电磁阀失效**C．油中有水 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 单选题 | 13．为防止燃气爆炸事故，燃气锅炉在启动前需对锅炉内炉膛及烟气通道进行（ ）。 | **A．吹扫**B．科研直接点炉**C．科研吹扫或不吹扫，因地置宜． | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 单选题 | 14．（ ）在炉内水位正常，蒸汽压力没有超过最高工作压力时接通电源，点火程序开始工作。 | **A．点火程序器**B．熄火保护装置**C．交流接触器 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 单选题 | 15．气体燃料是指主要由可燃气体组成的，并且（ ）的燃料。 | **A．在常温常压下为气态**B．始终是气态**C．所有成分均可燃**D．A和B | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 单选题 | 16．燃油燃烧火焰紊乱的原因是（ ）。 | **A．风油配合不佳**B．燃烧强烈**C．风量不足**D．A和B | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 多选题 | 1．气体燃料燃烧非常容易和简单，它没有（ ），只有与空气（ ）和（ ）两个过程。 | **A．雾化过程**B．蒸发过程**C．扩散过程**D．混合**E．燃烧 | BDE
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 多选题 | 2．燃油锅炉调风器是完成合理配风燃烧好坏的另一（ ），为了使燃油燃烧完善除了雾化条件好坏，还需要（ ），调风器就是合理配风（ ）。 | **A．关键设备**B．配合燃料**C．合理配风**D．稳燃装置**E．保护装置**F．控制装置 | ACD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 多选题 | 3．由于燃料油的密度比水（ ），所以通常（ ）。 | **A．大**B．小**C．沉在水面下**D．浮在水面上 | BD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 多选题 | 4．轻柴油（ ） 、（ ）含硫量少对环境污染小，但比重油易挥发，火灾危险性（ ）。 | **A．粘度小**B．需加热**C．流动性好**D．大**E．适中 | ACD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 多选题 | 5．熄火保护装置，燃烧器设有火焰监测器，随时监测炉膛内（ ）是否成功．火焰监测器一般在5秒钟内（点火）及1秒钟内（运行时）关闭进油进气电磁阀并通过电铃声发出声，光报警信号．这时风机继续运转（ ）炉膛内残留可燃气体．通风时间对于锅炉至少应持续（ ）秒钟;对于水管锅炉至少应持续60秒钟后，自动切断风机及各辅机电源，锅炉即（ ）。 | **A．燃烧工况和点火**B．进水和压力**C．吹扫**D．不吹**E．20**F．30**G．停止运行 | ACEG
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 多选题 | 6．停电自锁保护装置，运行锅炉，突然停电情况下，锅炉电气线路即能自动使整台锅炉电动控制开关关闭并（ ）。若电源恢复后，锅炉不能自动点火，即使按起按钮也不能启动，需要按电器（ ）按钮解除自锁后，再按（ ）按钮才能点火，防治锅炉自动点火燃烧发生意外事故。 | **A．自锁**B．复位**C．启动**D．停炉 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 多选题 | 7．锅炉上使用的液体燃料一般是指（ ）。 | **A．重油**B．渣油**C．柴油**D．汽油 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 多选题 | 8．液体燃料的主要可燃元素是（ ）和（ ）。 | **A．碳**B．氢**C．硫**D．氧 | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉实践） | 多选题 | 9．有机硫是（ ）。 | **A．可燃元素**B．不可燃元素**C．有害元素**D．无害元素 | AC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 判断题 | 1．燃油的粘度与温度无关。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 判断题 | 2．当温度达到油的闪点时能使燃料油着火燃烧。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 判断题 | 3．一般情况下，燃油的闪点比燃点高３～６℃。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 判断题 | 4．当温度达到油的燃点时能使燃料油着火燃烧。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 判断题 | 5．油滴的蒸发，扩散和燃烧三个过程是同时进行的。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 判断题 | 6．油气和空气的混合物在爆炸浓度极限范围内，一遇到火源就会发生爆炸。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 判断题 | 7．气体燃料是锅炉燃料中最为理想的燃料，是最清洁的能源。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 判断题 | 8．组成气体燃料的可燃气体主要有：甲烷，乙烷，丙烷，丁烷，一氧化碳．除了可燃气体外，在气体燃料中还有不可燃气体，如二氧化碳，氮气，氧气及水蒸气等。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 判断题 | 9．燃油燃气锅炉在不完全燃烧时烟气中的主要可燃气体是一氧化碳。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 判断题 | 10．由于气体燃料中氢元素的含量比煤﹑油等燃料要高得多，燃烧后烟气中水蒸汽较少。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 判断题 | 11．气体燃料中灰分含硫量和含氮量相对比煤，油要低，因此燃气锅炉科研满足最严格的环保要求。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 判断题 | 12．油气和空气混合物一遇明火就会爆炸。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 判断题 | 13．天然气由甲烷，乙烷等组成的大至类混合物是一种易燃，易炸，低毒性的气体燃料。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 单选题 | 1．柴油的特点是（ ）。 | **A．粘度小，流动性好，含硫量少，对环境污染小**B．凝固点比重油高**C．不容易发生火灾 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 单选题 | 2．闪点对油的贮运安全（ ）。 | **A．没有关系**B．关系很少**C．关系很大 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 单选题 | 3．燃油的燃点一般比闪点高（ ）。 | **A．１０～２０℃**B．２０～３０℃**C．３０～５０℃ | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 单选题 | 4．燃油的自燃点与燃点（ ）。 | **A．没有直接关系**B．有直接关系**C．约差20~30℃ | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 单选题 | 5．组成气体燃料的可燃气体主要有: （ ）。 | **A．甲烷，乙烷，丙烷，丁烷，一氧化碳等**B．二氧化碳**C．氮氧化物 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 单选题 | 6．油的粘度随温度升高而（ ）。 | **A．升高**B．降低**C．不变 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 单选题 | 7．通常燃油锅炉一次风量约占总风量的（ ）。 | **A．5%-10%**B．10%-15%**C．15%-30% | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 单选题 | 8．对于具有内回油的压力雾化喷咀，当锅炉负荷有大幅度的变化时，一般可利用调节回油阀的开度来改变回油量的多少．如果锅炉负荷降低时，为了达到节油目的，应（ ）来调节。 | **A．可适当开大回油量**B．更换小号油咀**C．将油泵压力调低 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 单选题 | 9．对燃油，燃气锅炉附件，除了燃煤锅炉上常见的三大附件-安全阀，水位表及压力表外，还增加了其他的（ ），比如，对水位控制的要求更加严格，对蒸气压力自动调节;对燃烧器进行点火程序控制及燃烧过程进行自动调节等装置。 | **A．一般安全装置**B．特殊安全附件**C．不需要的特殊安全装置 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 单选题 | 10．燃油燃气锅炉由于油气特殊性质，存在炉膛（ ）的可能性，冷炉启动时和热炉启动时当熄火后继续向炉内供入燃料（油或气），当与空气混合一定比例时会引起冷爆，要防止这种现象发生，必须尽量减少残存油雾和瓦斯的结果，即在点火前或突然熄火时进行吹扫。 | **A．冷爆**B．停炉**C．运行 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 单选题 | 11．在预定时间内，如燃油（燃气）不能点燃，火焰监测器将自动切断油源，风机吹扫，程序将恢复到初始位置，点燃过程再度开始．如再度不能点燃时点燃系统就锁隔而停顿，要用人工（ ）后才能恢复工作。 | **A．不需要按复位键**B．按复位键**C．按初始位置 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 单选题 | 12．燃气锅炉运行过程中，一氧化碳应低于（ ）PPM。 | **A．100**B．200**C．300 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 单选题 | 13．由于气体燃料中的灰分，含硫量和含氮量相对比煤油要（ ），因此燃气锅炉可以满足最严格的环保要求。 | **A．高**B．低**C．一样 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 单选题 | 14．由于气体燃料与空气以一定比例混合后形成（ ），因此气体燃料漏入熄火炉膛或燃烧室内均有引起爆炸的危险，因此燃气锅炉使用安全要求较高如锅炉旁供气管需有专门的漏气检测，通风安全电器的防爆要求。 | **A．二氧化碳**B．氧气**C．爆炸性的气体 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 单选题 | 15．燃烧自动调节的目的之一:蒸汽锅炉蒸汽压力设定（ ）范围内。 | **A．压力**B．温度**C．导电率 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 单选题 | 16．燃烧自动的目的之二:热水锅炉的热水（ ）在设定范围内。 | **A．压力**B．温度**C．导电率 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 多选题 | 1．机械雾化油咀一般推荐正常油压下雾化角（ ）和（ ），常用规格范围（ ）。 | **A．90°**B．180°**C．60°**D．45°**E．45～120° | CDE
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 多选题 | 2．机械雾化油咀好坏取决于（ ）。 | **A．雾化细度和颗粒度均匀雾化细度是油粒大小评价雾化质量的主要指标**B．需要雾化介质（蒸汽和空气）**C．流量密度单位时间内经单位面积和所流过油量单位g/C㎡**D．燃油在离心力作用下甩出雾化 | AC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 多选题 | 3．气体燃料燃烧方式大致可分为（ ）三种。 | **A．悬浮式燃烧方式**B．预混合式燃烧方式**C．扩散式燃烧方式**D．部分预混合式燃烧方式 | BCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 多选题 | 4．气体燃料中可燃气体的主要成分是（ ）。 | **A．一氧化碳**B．甲烷**C．乙烷**D．丙烷**E．丁烷**F．乙炔**G．二氧化碳 | ABCDE
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 多选题 | 5．油通过油泵增压把燃油从油咀喷成无数小油滴（一般直径小于（ ）Pu）在炉膛吸收热量使油变成油蒸汽遇氧气后即刻在炉空间呈（ ）燃烧。 | **A．200**B．300**C．层燃状**D．悬浮 | AD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 多选题 | 6．目前燃油工业锅炉采用（ ）也采用（ ），还有极少的采用蒸汽雾化油咀和转杯式油咀。 | **A．机械雾化油咀**B．空气雾化油咀**C．简单雾化油咀 | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 多选题 | 7．安装油咀需要注意事项（ ）。 | **A．安装油咀应注意油咀与稳燃器的距离**B．油咀油孔中心线与燃烧器炉头中心线重合**C．拆装油咀时，主要不要碰撞点火由极棒**D．拆装油咀科研用把扳手拆装 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 多选题 | 8．燃油，燃气锅炉由于油和气特殊性质，存在炉膛冷爆可能性．冷炉启动后如果炉膛内大量油雾积聚．热炉启动时当熄火后，继续向炉内供入燃料（ ）与空气一定比例时就会引起（ ）。 | **A．固体**B．电能**C．油和气**D．冷爆 | CD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 多选题 | 9．要防治“冷爆”现象，燃油，燃气锅炉必须尽量地减少残存地（ ）地积累，即在点火前把它们（ ）。 | **A．油雾和瓦斯**B．二氧化碳**C．氧气**D．吹扫干净 | AD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 多选题 | 10．点火程序控制要由（ ）来实现，即控制燃烧器的（ ），如何时点火，何时喷油，缺油，熄火保护，风门启动等。 | **A．时间控制器**B．交流接触器**C．程序控制器**D．时间**E．压力 | CD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 多选题 | 11．超压保护 当燃油，燃气锅炉蒸汽压力超过安全阀较低整定压力值时，压力限制器（ ），关闭燃烧器（ ），并发出声，光信号，若要重新启动，须按下（ ），否则燃烧系统不能启动。 | **A．无反应动作**B．立即动作**C．继续燃烧**D．停止燃烧**E．复位挚 | BDE
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 多选题 | 12．燃油燃气压力连锁装置，当燃油燃气压力（ ）规定值时，自动（ ）燃油燃气供应，保证锅炉运行安全。 | **A．高于**B．低于**C．连续**D．切断 | BD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 多选题 | 13．对燃烧重油的锅炉，在运行时，当因故油温（ ）极限温度时，油温控制器，切断控制电路，使锅炉（ ）喷油，这就是极低油温自动停炉保护。 | **A．低于**B．高于**C．连续**D．停止 | AD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 多选题 | 14．在现代小容量燃油，燃气锅炉中常用单冲量给水调节系统有（ ）。 | **A．浮筒式**B．浮球式**C．电极式**D．磁铁式 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（油气炉理论） | 多选题 | 15．燃天然气的锅炉，锅炉房天然气泄漏报警装置装在锅炉房内锅炉上部，而燃液化石油气的锅炉（也称混气锅炉）煤气泄漏报警装置装在锅炉房下部，因为天然气比重比空气（ ），而液化石油气比空气（ ）。 | **A．轻**B．重**C．一样 | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 1．煤的可燃元素有：碳、氢、硫。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 2．煤的工业分析成分，有挥发物，固定碳，氢和水分。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 3．硫是煤中的有害元素。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 4．链条炉的燃烧特点是燃烧呈周期性。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 5．适当的水分有利于煤的完全燃烧。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 6．煤的灰熔点低，灰分多，容易结焦。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 7．氧既是可燃元素，也是助燃元素。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 8．能在空气和氧气中燃烧的物质叫可燃物。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 9．可燃物一定能作为燃料使用。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 10．燃料比是指固定碳与挥发份（物）的比值。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 11．迅速完全燃烧的必要条件之一是有充足的空气。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 12．完全燃烧时，烟气的主要成分是二氧化碳，一氧化碳，水蒸气和氮气。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 13．设计结构合理，司炉技能高的锅炉工，其燃料能获得完全燃烧。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 14．过剩空气系数太大，会导致不完全燃烧热损失和排烟热损失增加，锅炉热效率下降。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 15．燃料燃烧后的生成产物称为燃烧产物。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 16．燃料完全燃烧的重要特征是烟囱不冒黑烟。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 17．煤的可燃元素有碳、氢和硫。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 18．氢是煤的主要可燃元素。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 19．可燃物一定能作为燃料使用。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 20．褐煤的特点是含碳量低、易点燃、火焰长。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 21．一般情况下，热值高的煤，由于挥发份较高而容易着火。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 22．无烟煤又称白煤。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 23．半无烟煤又称贫煤。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 24．硫是煤中的有害元素。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 25烟煤又称长焰煤。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 26．煤成分中的氧是杂质。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 判断题 | 27．碳是煤中单位发热量最高的物质。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 单选题 | 1．煤的工业分析的目的是为了（ ）。 | **A．判断燃料的燃烧特性，从而在锅炉运行中采取相应措施**B．调节和控制燃烧的过程**C．提高锅炉运行的经济性**D．以上都是 | D
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 单选题 | 2．煤的可燃元素是（ ）。 | **A．碳**B．碳和氢**C．碳、氢、硫 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 单选题 | 3．链条炉各风室开度，自前至后应按（ ）开度调整。 | **A．从小到大**B．从大到小**C．两头小中间大**D．两头大中间小 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 单选题 | 4．（ ）的特点是挥发份高，火焰长且有炭黑。 | **A．褐煤**B．烟煤**C．无烟煤 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 单选题 | 5．链条炉的着火条件（ ）。 | **A．不如手烧炉**B．比手烧炉好**C．周期性地冒黑烟 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 单选题 | 6．煤中的主要可燃元素（ ）。 | **A．碳和氢**B．硫和氧**C．氮 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 单选题 | 7．炉排侧密封泄漏致使炉膛温度（ ）。 | **A．降低**B．上升**C．不变 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 单选题 | 8．链条炉排老鹰铁位于炉排的（ ）。 | **A．前部**B．后部**C．中部 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 单选题 | 9．工业分析法分析项目有（ ）。 | **A．固定碳，挥发份，水分等三项**B．固定碳，挥发份，水分，灰分等四项**C．水分和灰分等两项**D．固定碳，挥发份和灰分等三项 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 单选题 | 10．燃烧三要素是（ ）。 | **A．必须有可燃物或燃料，必须维持可燃物着火以上温度水平，必须有供给充足的氧气**B．必须有可燃物，必须把炉膛温度控制在1000℃以上水平，必须供给充足的空气和氧气**C．必须有可燃物或燃料，必须维持可燃物着火以上温度水平，必须有空气和氧气 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 单选题 | 11．氧是（ ）。 | **A．可燃元素**B．不是元素**C．助燃元素 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 单选题 | 12．灰分是（ ）。 | **A．杂质**B．可燃物**C．不可燃物和各种矿物质的混合物 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 单选题 | 13．水分是（ ）。 | **A．有害成分**B．是一种元素**C．可燃物 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 单选题 | 14．固定碳比挥发份的值是（ ）。 | **A．百分比**B．发热值**C．燃料比 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 单选题 | 15．固体燃料在燃烧设备中的燃烧方式大致可分为（ ）。 | **A．层状燃烧，悬浮燃烧，沸腾燃烧等三大类**B．扩散式，大气式，无幅式**C．循环流化床 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 单选题 | 16．下列燃料中，（ ）最不易着火。 | **A．褐煤**B．无烟煤**C．半无烟煤**D．烟煤 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 单选题 | 17．排烟温度每降低12～15℃，排烟热损失q2约可减少（ ）。 | **A．1%**B．3%**C．5%**D．10% | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 单选题 | 18．燃煤中的灰分熔点越高，（ ）。 | **A．越容易结焦**B．越不容易结焦**C．越容易灭火**D．A和C | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 单选题 | 19．当燃烧不完全时，烟气中的可燃气体成分主要是（ ）。 | **A．一氧化碳CO**B．二氧化碳CO2**C．氢气H2**D．甲烷CH4 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 单选题 | 20．燃料完全燃烧必须具备的条件之一是（ ）。 | **A．灰分少**B．水分少**C．挥发分高**D．足够的燃烧时间 | D
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 多选题 | 1．链条炉燃烧着火，不如手烧炉，为了改善链条炉燃烧（ ）状况所带来的各种问题，通常采取在炉膛内布置适当的（ ）在炉排下部分成几个风室进行（ ）及在炉排上方送入二次风等三种措施来。 | **A．周期性**B．区域性**C．炉拱**D．分段送风 | BCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 多选题 | 2．煤的燃烧一般要经过四个阶段（ ）。 | **A．水分蒸发**B．挥发物着火阶段**C．焦碳燃烧阶段**D．燃烬阶段**E．混合阶段 | ABCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 多选题 | 3．完全燃烧三要素外还要下列条件:（ ）。 | **A．必须把适当的空气量以正确的方法供给燃料，使燃料中的可燃物能与空气接触**B．必须有持证司炉工操作**C．必须及时安全地排走可燃物**D．必须提供燃烧必须的足够空气 | ACD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 多选题 | 4．提高燃烧效率途径主要有下述几个方面（ ）。 | **A．所用燃料性能（水份，灰份，挥发份和发热值）以及颗粒组成要与燃烧设备的特性相适应．**B．保持燃烧设备的完好状态，并根据实际燃用的燃料特性和负荷高低，调解燃烧过程，提高炉膛温度，强化燃烧过程，减少不完全燃烧损失．**C．改进调节燃烧**D．过剩空气系数要求可以不参考 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 多选题 | 5．过剩空气系数过小会造成（ ）等问题。 | **A．不完全燃烧热损失增加**B．机械不完全燃烧热损失增加**C．燃烧不稳定甚至熄灭**D．排烟热损失增加 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 多选题 | 6．燃烧三要素（ ）。 | **A．必须有可燃物**B．具有能使燃料（可燃物）达到着火点的温度**C．必须有充足氧气和空气作为助燃物**D．必须有水 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉实践） | 多选题 | 7．{固体燃料迅速完全燃烧必须具备的条件是：①供应充足的（ ）②足够高的炉膛（ ）③可燃物与空气（ ）的接触④充分的（ ）时间} | **A．氮气**B．氧气**C．温度**D．良好**E．不好**F．燃烧 | BCDF
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 判断题 | 1．煤的分析方法有工业分析法，元素分析法和成分分析法三种。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 判断题 | 2．煤的元素分析的目的是为了提高锅炉的热效率。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 判断题 | 3．碳是煤中单位发热量最高的物质。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 判断题 | 4．灰熔点低的煤，容易引起受热面结渣。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 判断题 | 5．煤中的挥发物都是可燃气体。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 判断题 | 6．按燃料比分类煤可分为无烟煤和半无烟煤。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 判断题 | 7．无烟煤的特点是指挥发物含量高容易燃烧而不容易结焦。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 判断题 | 8．煤中的硫有可燃的硫和不可燃硫两种。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 判断题 | 9．煤的不完全燃烧时燃烧热约为完全燃烧时的１／３。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 判断题 | 10．手烧炉的燃烧特点是燃烧呈区域性。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 判断题 | 11．手烧炉的燃烧特点是燃烧呈周期性。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 判断题 | 12．煤粉炉燃烧方式等于悬浮状燃烧。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 判断题 | 13．流化床燃烧是洁净，高效的新燃煤技术，脱硫效率达８０％能减少ＮＯ的排放，是进一步达到环保要求的燃烧新方式。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 单选题 | 1．（ ）的特点是含碳量低，易点燃，火焰长。 | **A．褐煤**B．烟煤**C．无烟煤 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 单选题 | 2．下列燃料中，（ ）最不易着火。 | **A．褐煤**B．无烟煤**C．烟煤 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 单选题 | 3．煤的分析方法有（ ）。 | **A．元素分析法**B．工业分析法**C．成分分析法**D．Ａ和Ｂ | D
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 单选题 | 4．无烟煤的特点挥发物低，含碳量（ ）。 | **A．高**B．低**C．适中 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 单选题 | 5．（ ）是煤组成成分中单位发热量最高的元素。 | **A．碳Ｃ**B．硫Ｓ**C．氢Ｈ | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 单选题 | 6．若煤中的固定碳含量愈高，挥发份愈少，则燃料比就（ ）。 | **A．愈大**B．愈小**C．不变 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 单选题 | 7．烟煤的燃料比为（ ）。 | **A．小于1**B．1～7**C．7～12 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 单选题 | 8．链条炉，链带式链条炉排的安装和更换比其他链条炉排（ ）。 | **A．不方便**B．较方便**C．方便 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 单选题 | 9．手烧炉着火条件（ ）。 | **A．不如链条炉**B．优越**C．简单 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 单选题 | 10．过剩空气系数大，则说明锅炉运行时（ ）。 | **A．鼓风量过大**B．鼓风量过小**C．引风不足 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 单选题 | 11．为了保证完全燃烧必须多给一些空气．这种比理论计算多余空气量称为（ ）。 | **A．实际空气量**B．过剩空气量 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 多选题 | 1．双层炉排的结构顾名思义是在炉膛布置上下层炉排分（ ）和（ ）两种。 | **A．立式**B．水火管式**C．水管式**D．火管式**E．卧式 | AE
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 多选题 | 2．链条炉的炉排型式主要有（ ）。 | **A．链条式**B．横梁式**C．鳞片式**D．上饲式 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 多选题 | 3．燃煤链条锅炉是（ ）燃烧，而燃气燃油锅炉是（ ）燃烧，如要改造燃煤链条炉改成燃气燃油锅炉，必须注意炉墙结构及密封问题。 | **A．负压**B．正压**C．微压 | AC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 二、燃料、燃烧及燃烧设备（煤炉理论） | 多选题 | 4．过剩空气系数过大会造成（ ）。 | **A．不完全燃烧热损失增加**B．机械不完全燃烧热损失增加**C．排烟热损失增加**D．引风机耗电量增加 | ACD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 判断题 | 1．水管锅炉管内流的是烟气。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 判断题 | 2．过热器管内流动的是过热蒸汽。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 判断题 | 3．省煤器是利用烟气的余热提高给水温度的设备。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 判断题 | 4．铸铁式省煤器也称为沸腾式省煤器。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 判断题 | 5．空气预热器是利用烟气的预热提高空气温度。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 判断题 | 6．锅炉用炉墙把锅炉中的烟气，受热面和外界隔离。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 判断题 | 7．铸铁式省煤器应设置旁通烟道或旁路水管。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 判断题 | 8．水冷壁是锅炉的主要蒸发受热面，它同时有保护炉墙作用。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 判断题 | 9．下降管作用是将水送到下集箱。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 判断题 | 10．过热器作用是将水加热成过热蒸汽。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 判断题 | 11．代号“HL”表示该锅炉为立式水管锅炉。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 判断题 | 12．SZL表示双锅筒纵置式链条炉排水管锅炉。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 判断题 | 13．卧式快装锅炉锅筒底部主要受辐射传热，水冷壁管和烟管主要受对流传热。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 判断题 | 14．下降管在锅炉的布置一般应绝热。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 判断题 | 15．煤炉炉膛压力应保持正压。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 单选题 | 1．沸腾式省煤器也称为（ ）省煤器。 | **A．铸铁式**B．钢管式 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 单选题 | 2．采用旁通水管的为（ ）省煤器。 | **A．铸铁**B．钢管 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 单选题 | 3．锅炉内连续排污短管上端应位于（ ）。 | **A．最高水位**B．最低水位**C．正常水位下30～40㎜**D．正常水位下100㎜ | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 单选题 | 4．锅内定期排污管的引出位置位于（ ）。 | **A．锅筒底部**B．锅筒中间**C．锅筒顶部 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 单选题 | 5．水管锅炉与火管锅炉的主要区别是（ ）。 | **A．水管锅炉有锅筒**B．火管锅炉有锅壳**C．水管锅炉“锅”与“炉”分开**D．火管锅炉热效率低 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 单选题 | 6．有炉胆的锅炉属于（ ）。 | **A．水管锅炉**B．火管锅炉 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 单选题 | 7．水冷壁集箱的作用是用来汇集（ ），分配（ ）。 | **A．水汽，水**B．汽，水 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 单选题 | 8．水冷壁的作用是（ ）。 | **A．吸收炉膛的高温辐射热加热水**B．吸收尾部烟道的烟气热量加热给水**C．吸收尾部烟道的烟气热量加热空气 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 单选题 | 9．过热器管内流动的是（ ）。 | **A．烟气**B．水**C．饱和蒸汽**D．过热蒸汽 | D
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 单选题 | 10．水冷壁内流动的是（ ）。 | **A．烟气**B．给水**C．饱和蒸汽**D．汽水混合物 | D
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 单选题 | 11．下降管必须（ ），防止汽化。 | **A．绝热**B．畅通**C．有水 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 单选题 | 12．省煤器是利用（ ）温度提高给水温度。 | **A．汽水**B．烟气 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 单选题 | 13．钢管省煤器点火时在停止给水时需要注意：（ ）。 | **A．打开旁通水管**B．打开再循环阀**C．打开过热器空气阀 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 单选题 | 14．水管锅炉是指烟气在受热面管子（ ）流动。 | **A．内部**B．外部 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 单选题 | 15．水冷壁管主要靠（ ）传热吸收热量。 | **A．传导**B．辐射**C．对流 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 单选题 | 16．过热器主要靠（ ）传热吸收热量。 | **A．传导**B．辐射**C．对流 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 单选题 | 17．锅炉尾部受热面存在最普通的问题（ ）。 | **A．低温腐蚀和堵塞**B．磨损和振动**C．漏风严重 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 单选题 | 18．KZL型锅炉为（ ）。 | **A．快装纵置式链条炉**B．卧式快装外燃回火管锅炉**C．双锅筒复水管炉 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 单选题 | 19．WNS型锅炉为（ ）。 | **A．快装纵置式链条炉**B．卧式内燃室燃锅炉**C．双锅筒复水管炉 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 单选题 | 20．SHL型锅炉为（ ）。 | **A．快装纵置式链条炉**B．卧式内燃室燃锅炉**C．双锅筒横置式链条锅炉 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 单选题 | 21．卧式快装锅炉的主要受热面是（ ）。 | **A．筒体、水冷管壁、烟管**B．筒体、下降管、集箱**C．水冷壁管、集箱、烟管 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 单选题 | 22．WNS型锅炉的主要受热面是（ ）。 | **A．筒体、水冷管壁、烟管**B．炉胆、烟管**C．水冷壁管、集箱、烟管 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 单选题 | 23．下降管作用是将锅炉水送到（ ）。 | **A．水冷壁管**B．集箱**C．对流管 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 单选题 | 24．SHL表示（ ）。 | **A．双锅筒纵置式链条炉排锅炉**B．单锅筒纵置式链条炉排锅炉**C．双锅筒横置式链条炉排锅炉 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 多选题 | 1．连续排污主要是排出锅水中的（ ）等杂质。 | **A．沉渣**B．碱度**C．盐分**D．悬浮物 | BCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 多选题 | 2．定期排污的作用是排出锅内的（ ）。 | **A．沉渣**B．碱度**C．满水时放水 | AC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 多选题 | 3．工业锅炉尾部受热面通常指（ ）。 | **A．过热器**B．空气预热器**C．省煤器**D．凝渣管簇 | BC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 多选题 | 4．布置省煤器的好处（ ）。 | **A．减少排烟热损失**B．减少了给水管与锅筒连接处的热应力**C．减轻氧腐蚀 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 多选题 | 5．设置空气预热器，不仅有利于燃料的（ ），而且有利于降低（ ），从而提高锅炉（ ）。 | **A．燃烧**B．烟气的排量**C．排烟温度**D．热效率 | ACD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 多选题 | 6．水冷壁管的作用是（ ）。 | **A．降低炉膛温度**B．吸收炉膛高温度**C．保护炉墙**D．防止燃烧层结焦 | BC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 多选题 | 7．铸铁省煤器的特点是（ ）。 | **A．受热面积大**B．耐腐蚀**C．维护费用低 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 多选题 | 8．SHL20-2.5/400-H是（ ）。 | **A．热水锅炉，工作压力为2.5MPa**B．蒸汽锅炉，工作压力为2.5MPa**C．蒸汽锅炉，饱和温度为400℃**D．蒸汽锅炉，过热蒸汽温度为400℃ | BD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 多选题 | 9．WNS28-1.25/90/70-Y是（ ）。 | **A．热水锅炉，工作压力为1.25MPa**B．蒸汽锅炉，工作压力为1.25MPa**C．蒸汽锅炉，蒸发量为28t/h**D．热水锅炉，额定热功率为28MW | AD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 多选题 | 10．自然循环锅炉的循环回路是由汽包，（ ），集箱和（ ）组成的。 | **A．水冷壁管**B．下降管**C．对流管**D．防渣管 | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉实践） | 多选题 | 11．燃煤蒸汽锅炉的工作系统主要由（ ）组成。 | **A．水汽化系统**B．燃料系统**C．烟风系统 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 判断题 | 1．运行中，锅炉水冷壁管中工质的温度比气管内工质温度高。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 判断题 | 2．锅筒连续排污管上的槽口采用楔形槽口是为了保证排锅筒水面附近的水。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 判断题 | 3．过热器管壁工作温度很高，有时必须用耐热合金钢来制造，才能可靠的工作。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 判断题 | 4．省煤器工作环境恶劣，烟气温度较高，管壁工作温度很高，有时必须用耐热合金钢来制造，才能可靠的工作。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 判断题 | 5．将空气预热器分为二级布置，目的是为了得到更高的热空气温度。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 判断题 | 6．SHL20-2.45/400AⅡ锅炉表示额定过热蒸汽温度为400℃（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 判断题 | 7．卧式快装锅炉的烟气一般为3个回程设计。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 判断题 | 8．SHL锅炉水冷壁管接入下集箱的管段不允许水平布置，主要是为了防止水汽分层。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 单选题 | 1．空气预热器是利用（ ）的余热加热进入炉膛的空气。 | **A．炉水**B．废气**C．烟气 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 单选题 | 2．烟气（ ）冲刷时，管子错排的传热效果要优于顺排形式。 | **A．横向**B．纵向 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 单选题 | 3．水冷壁管接入下集箱的管段不应该呈（ ）布置。 | **A．水平**B．垂直**C．倾斜 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 单选题 | 4．对流式过热器置于炉膛外对流烟道内，主要吸收烟气的（ ）传热。 | **A．传导**B．对流**C．辐射 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 单选题 | 5．一般中低压锅炉的过热器内均为（ ）过热器。 | **A．对流式**B．半辐射式**C．辐射式 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 单选题 | 6．双锅筒横置式水管锅炉本体主要由（ ）构成。 | **A．封头、锅壳、炉胆、复水管**B．锅筒、烟管、水冷壁管、下降管**C．上、下锅筒，对流管束，水冷壁管，集箱 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 单选题 | 7．卧式内燃室燃锅炉本体主要由（ ）构成。 | **A．封头、锅壳、炉胆、烟管**B．锅筒、烟管、水冷壁管、下降管**C．上、下锅筒，对流管束，水冷壁管，集箱 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 单选题 | 8．水管锅炉管内流的是（ ），外面是（ ）。 | **A．水，火**B．火，水 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 单选题 | 9．对流过热器为了保证一定的温压和防止过高的壁管温度，最好采用（ ）布置形式。 | **A．顺流**B．逆流**C．混流 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 单选题 | 10．纯（ ）布置形式可获得最大的温压，但壁管温度也会最高。 | **A．顺流**B．逆流**C．混流 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 单选题 | 11．因为管内介质为锅炉给水，故省煤器管壁温度不高，为了获得较大温压，采用（ ）布置形式。 | **A．顺流**B．逆流**C．混流 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 单选题 | 12．燃煤锅炉炉膛压力保持（ ）。 | **A．正压**B．负压**C．微正压 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 多选题 | 1．立式管式空气预热器是（ ）在管外横向流动，（ ）在管内垂直流动。 | **A．空气**B．烟气**C．蒸汽**D．以上都是 | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 多选题 | 2．水冷壁管内的汽水混合物都是向（ ）流的，即水冷壁管是（ ）管。 | **A．上**B．下**C．上升**D．下降 | AC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 多选题 | 3．锅炉水冷壁管管径减小，其（ ）。 | **A．壁厚减薄**B．金属耗量减少**C．流动阻力减少**D．流动阻力增加。 | ABD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 多选题 | 4．水管锅炉下降管布置在炉外，主要是为了（ ）。 | **A．不受热**B．对水循环有利**C．便于保温**D．为了美观 | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 多选题 | 5．采用大直径下降管，主要是为了（ ）。 | **A．方便保温**B．防止入口处的漏斗现象**C．减少流动阻力**D．有利于水循环 | CD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 多选题 | 6．中低压锅炉对流管束中，受热（ ）的是下降管，受热（ ）的是（ ）管。 | **A．弱**B．强**C．下降**D．上升 | ABD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 多选题 | 7．钢管省煤器多采用（ ）布置，排列方法为（ ），可使受热面紧凑。 | **A．垂直**B．水平**C．顺列**D．错列 | BD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 多选题 | 8．管式空气预热器立式布置，其优点是（ ）。 | **A．烟气对管子的磨损小**B．便于钢珠吹灰**C．有利于防止低温腐**D．换热效果好 | AD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 多选题 | 9．钢管省煤器的优点有（ ）。 | **A．不怕水击**B．耐腐蚀**C．耐变压**D．不需旁道烟道 | ACD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 多选题 | 10．省煤器中的水总是设计由（ ）向（ ）流，便于将水受热所产生的汽泡冲走，防止壁管因汽泡（ ）而腐蚀或烧坏。 | **A．下**B．上**C．增多**D．停滞 | ABD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（煤炉理论） | 多选题 | 11．省煤器按材料分为（ ）和（ ）。 | **A．不锈钢**B．铸铁**C．钢管**D．镀锌管 | BC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（油气炉实践） | 判断题 | 1．燃油锅炉是指把油作为传热介质，在锅炉内吸收热量产生高温油的设备。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（油气炉实践） | 判断题 | 2．卧式内燃油（气）热水锅炉锅壳内不设汽空间。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（油气炉实践） | 单选题 | 1．燃油锅炉按燃烧方式分属（ ）。 | **A．沸腾炉**B．室燃炉**C．层燃炉 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（油气炉实践） | 单选题 | 2．燃油（气）卧式锅炉按结构形式特点的不同可分为（ ）。 | **A．前背式、后背式**B．二回程、三回程**C．干背式、湿背式 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（油气炉实践） | 单选题 | 3．锅壳式燃油锅炉炉膛压力呈（ ）压力。 | **A．正压**B．负压**C．微正压 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 三、锅炉的结构（油气炉实践） | 单选题 | 4．防爆门是用来排放不正常气体，而起到（ ）作用。 | **A．泄压**B．保压**C．增压 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控实践） | 判断题 | 1．目前常用的排污阀有齿条闸门式，摆动闸门式和慢开闸门式三种。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控实践） | 判断题 | 2．球阀不宜作排污阀，因为通路不直，易被泥渣堵塞。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控实践） | 判断题 | 3．截止阀常用做锅炉排污阀。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控实践） | 判断题 | 4．管道分为蒸汽和给水管道两大类。给水管道是从给水泵至锅炉的一段管道。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控实践） | 判断题 | 5．当炉内水位在低水位位置，蒸汽压力超过最高工作压力时，接通启动电源，点火程序控制器开始工作。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控实践） | 判断题 | 6．锅炉上的排污管应尽量减少弯头，以减少排污时的冲击力。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控实践） | 判断题 | 7．额定蒸发量≥1吨/时或工作压力≥0．7MPa的锅炉，排污管应装两个串联的排污阀。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控实践） | 判断题 | 8．在安全阀和锅筒（锅壳）之间或安全阀和集箱之间可以装有取用蒸汽的出汽管和阀门。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控实践） | 判断题 | 9．安全阀如果不到规定压力就开启，可采用加重块来提高动作压力。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控实践） | 判断题 | 10．定期排污宜在高水位低负荷时进行。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控实践） | 判断题 | 11．定期排污最好在锅炉停运，没有压力时进行，以保证生产安全及排污时的人身安全。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控实践） | 单选题 | 1．排污阀﹑排污管不允许采用（ ）。 | **A．焊接**B．法兰**C．螺纹 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控实践） | 单选题 | 2．在蒸汽管道最高点应装设（ ），用于水压试验时排除空气。 | **A．放水阀**B．安全阀**C．放气阀 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控实践） | 多选题 | 1．锅炉排污管应尽量（ ），保证排污（ ）． | **A．畅通**B．减少弯头**C．增加阻力**D．减少振动 | BD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 判断题 | 1．锅炉的排污装置有连续和表面两种装置．（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 判断题 | 2．安装止回阀要注意方向，阀体上箭头指示方向与介质流动方向必须一致。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 判断题 | 3．减压阀两端应装压力表。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 判断题 | 4．测量蒸汽温度、炉膛温度和烟气温度的温度计称热电偶。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 判断题 | 5．常用的流量计有转子式流量计，流速表流量计和差压式流量计三种。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 判断题 | 6．自来水水表属金属转子流量计。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 判断题 | 7．浮筒（球）水位控制器是利用浮筒（球）随水位同步漂移，通过炉水的导电率的作用力推动水银开关动作输出信号达到水位控制目的。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 判断题 | 8．为了防止上升﹑下降过程中由于水位面波动出现虚假水位所引起的水位控制系统的误动作，除了采用提高给水温度﹑缩短上下限范围外，常要求在水位控制系统中设有延时电路，一般延时10秒左右。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 判断题 | 9．电极式单冲量给水自动控制器根据蒸汽和水的磁场不同原理来控测水位。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 判断题 | 10．程序控制器分为①前吹扫程序②点火周期③火焰熄火保护投入④自动调节投入⑤停炉后吹扫程序。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 判断题 | 11．燃油燃烧器的调风及稳燃装置可以分为单级，两级和三级。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 判断题 | 12．燃气压力过高、过低的压力开关，可在供气压力不正常的情况下，通过气阀自动关闭供气管路，停止燃烧器运行，防止不正常燃烧与其他故障发生。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 判断题 | 13．燃气锅炉可以适应低氧燃烧，其过剩空气系数可以比燃煤，燃油时要小．过剩空气系数一般控制在1.05-1.2。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 判断题 | 14．由于气体燃料与空气以一定比例混合形成爆炸性气体，因此气体燃料漏入熄火的炉膛或燃烧室均有引起爆炸的危险。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 判断题 | 15．在停运一段时间，重新投入运行时，应打开放空阀，放气一段时间，放气时间根据管路长短决定．若停炉时间较长，可不切断煤气供应总阀，关闭放开阀。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 判断题 | 16．燃天然气锅炉的燃烧器大多采用部分预混合燃烧方式。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 判断题 | 17．城市煤气锅炉的燃烧器大多采用扩散式。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 判断题 | 18．预混合燃烧方式由于依靠燃烧器前的混合器把气体燃料与空气混合起来，因此燃烧过程极为迅速，这样既缩短了火焰，又提高了火焰温度，并且能在较大的炉膛空间内燃用较多燃料。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 判断题 | 19．部分预混合燃烧方式是空气和气体各自分别送入燃烧中进行燃烧的一种方式。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 判断题 | 20．扩散燃烧方式是燃烧前预先将一部分空气与气体﹑燃料在混合器重混合并从燃烧器喷口分别射出预混合气体和空气，然后进行扩散燃烧的方式称为扩散燃烧方式。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 判断题 | 21．目前天然气锅炉的燃烧器大多采用预混合燃烧方式（前混）。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 判断题 | 22．压力雾化可分为简单机械雾化和回油机械雾化．目前极大部分燃烧器采用回油机械雾化，便于调节。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 判断题 | 23．有机热载体炉液位报警控制器是一种防止热载超温控制液位的安全装置。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 判断题 | 24．通常用来测量有机热载体炉进油、出油温度的是双金属片温度计。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 单选题 | 1．锅炉排水阀应采用（ ）。 | **A．闸伐**B．截止伐**C．止回伐 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 单选题 | 2．齿条闸门式摆动闸门式排污阀都属（ ）。 | **A．慢速排污阀**B．快速排污阀**C．连续排阀 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 单选题 | 3．（ ）仅可用于截断或开启汽水通路，不宜用作调节流量。 | **A．闸阀**B．截止阀**C．节流阀 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 单选题 | 4．减压阀应（ ）安装在蒸汽管道上。 | **A．水平**B．垂直**C．倾斜 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 单选题 | 5．如两台或多台合用一条蒸汽母管，压力较高的蒸汽管道上必须有（ ）装置。 | **A．热膨胀补偿**B．防超压**C．自动减压 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 单选题 | 6．常用的蒸汽流量计是（ ）。 | **A．转子式**B．流速式**C．差压式 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 单选题 | 7．有机热载体炉供热系统中必须装设（ ），以防热载体超温，并报警，自动补充热载体。 | **A．液位报警控制器**B．液位计报警器**C．玻璃板式液位计**D．高低液位报警器 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 多选题 | 1．连续排污装置主要由（ ）组成。 | **A．截止阀**B．排污管**C．节流阀**D．短管 | ABCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 多选题 | 2．锅炉管道上的阀门应有明显标志，标明阀门的（ ）。 | **A．开﹑关方向**B．介质流向**C．公称压力**D．公称通经 | ABCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（仪表及自控理论） | 多选题 | 3．热电偶温度计常用来测量（ ）。 | **A．炉膛温度**B．蒸汽温度**C．烟气温度**D．给水温度 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 判断题 | 1．农村小锅炉的排污阀﹑排污管允许采用螺纹连接。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 判断题 | 2．额定蒸汽压力小于0.1MPa的锅炉可采用水封式安全泄放装置。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 判断题 | 3．装有水封式安全泄放装置的锅炉，为防止水封管内水流出，浪费能源，应同时在水封管上装设阀门。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 判断题 | 4．蒸汽锅炉上的弹簧式安全阀可以采用全起式，也可采用微起式。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 判断题 | 5．在用锅炉的安全阀每年至少校验一次。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 判断题 | 6．锅炉安全阀的整定压力是锅炉工作压力的1.5倍。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 判断题 | 7．为防止安全阀阀芯与阀座粘住，应定期对安全阀作手动或自动的放汽或放水试验。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 判断题 | 8．安全阀启闭压差一般应为整定压力的4%～7%，最大不超过10%。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 判断题 | 9．压力表表盘玻璃上应划红线指标工作压力。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 判断题 | 10．更换压力表时必须更换新出产的压力表。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 判断题 | 11．没有经过校验的压力表，不得投入使用。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 判断题 | 12．每台蒸汽锅炉至少应装两只水位表。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 判断题 | 13．锅炉安全阀的总排放量必须大于锅炉最大蒸发量。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 判断题 | 14．弹簧式安全阀有微启式和全启式两种，锅炉安全阀应用全启式弹簧式安全阀。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 判断题 | 15．压力表的作用是指示蒸汽压力的高低。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 判断题 | 16．压力表和锅筒之间应装有存水弯管和三通旋塞。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 判断题 | 17．水位表玻璃管（板）应划有最高、最低，安全水位的明显标志。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 判断题 | 18．水位表汽旋塞漏汽，水位偏低。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 判断题 | 19．安全阀的校验一般应在锅炉运行状态时进行。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 判断题 | 20．水位表至少每天冲洗一次。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 判断题 | 21．有机热载体炉液位报警控制器式一种防止热载超温控制液位的安全装置．（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 判断题 | 22．防爆门是用来排放不正常气体而起到泄压作用。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 判断题 | 23．通常用来测量有机热载体炉进油、出油温度的是双金属片温度计。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 单选题 | 1．压力表三通旋塞应装在（ ）。 | **A．压力表与锅筒之间**B．压力表与存水弯管之间**C．存水弯管与连接管之间 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 单选题 | 2．常见在锅炉控制盘上显示水位的水位表叫（ ）。 | **A．低地位式水位表**B．双色水位表**C．电接点式水位表 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 单选题 | 3．安全阀应（ ）安装，尽可能装在锅筒集箱最高位置。 | **A．水平**B．铅直**C．倾斜 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 单选题 | 4．弹簧式安全阀的调整是通过（ ）实现的。 | **A．更换不同规格的弹簧**B．拧紧或放松调整螺丝**C．更换不同规格的安全阀 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 单选题 | 5．工业锅炉上最常用的安全阀是（ ）。 | **A．弹簧式**B．杠杆式**C．静重式**D．水封安全装置 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 单选题 | 6．压力表的作用（ ）。 | **A．控制锅炉压力**B．指示锅炉压力**C．显示锅炉汽温 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 单选题 | 7．选用压力表时，压力表表盘刻度极限值最好选用工作压力的（ ）倍。 | **A．2**B．2.5**C．3 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 单选题 | 8．压力表存水弯管的作用是（ ）。 | **A．将蒸汽凝结成水**B．便于积聚杂质**C．防震 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 单选题 | 9．水位表的作用（ ）。 | **A．控制锅炉水位**B．调整锅炉水位**C．显示锅炉水位 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 单选题 | 10．安全阀的作用是当锅炉蒸汽压力超过（ ）时，自动开启。 | **A．最大允许压力**B．整定压力**C．试验压力 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 单选题 | 11．水位表水旋塞被关闭或被堵塞，此时水位是（ ） | **A．偏高**B．偏低C．呆滞不动**D．激烈波动 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 单选题 | 12．水位表汽旋塞泄漏，此时水位是（ ）。 | **A．偏高**B．偏低C．呆滞不动**D．激烈波动 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 单选题 | 13．安全阀应装在（ ）。 | **A．容易观察的位置**B．容易操作的位置**C．锅筒集箱最高位置**D．隐蔽位置 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 单选题 | 14．水位报警器应定期试验，时间为（ ）。 | **A．每年至少一次**B．每周至少一次**C．每月至少一次 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 单选题 | 15．水位计连通管上水旋塞泄漏，水位计指示值（ ）。 | **A．升高**B．降低**C．不变 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 单选题 | 16．燃油、燃气锅炉必须安装（ ）。 | **A．安全阀**B．防爆门**C．排汽门 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 单选题 | 17．有机热载体炉应选用（ ）安全阀。 | **A．杠杆式**B．弹簧式**C．静重式**D．全启式波纹弹簧安全阀 | D
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 多选题 | 1．蒸汽锅炉压力表应（ ）。 | **A．安全锅炉压力最高部位**B．与锅筒蒸汽空间直接相连接**C．安装在便于观察部位**D．安装更换部位 | BC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 多选题 | 2．工业锅炉上的安全阀常采用（ ）。 | **A．弹簧式**B．杠杆式**C．静重式 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 多选题 | 3．锅炉上装设有很多安全附件和仪表，通常包括（ ）等。 | **A．安全阀**B．水位表**C．压力表**D．高、低水位报警器**E．温度计**F．除尘器**G．省煤器 | ABCDE
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 多选题 | 4．锅炉常用的安全阀是（ ）。 | **A．弹簧式**B．杠杆式**C．静重式**D．全启式 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 多选题 | 5．弹簧安全阀不到规定压力就排汽的原因（ ）。 | **A．调整不当**B．弹簧永久变形弹力不足**C．阀芯﹑阀座磨损**D．弹簧弯曲 | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 多选题 | 6．弹簧安全阀排汽后不回座的原因（ ）。 | **A．弹簧弯曲**B．阀杆﹑阀芯安装位置不正或被卡住**C．调整不当**D．弹簧弹力不足 | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 多选题 | 7．压力表有下列情况之一，应停止使用（ ）。 | **A．铅封损坏**B．超过校验有效期**C．指针跳动**D．表内泄漏 | ABCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 多选题 | 8．压力表常见的故障有（ ）。 | **A．指针不动**B．指针回不到零位**C．玻璃表面模糊有水珠出现**D．三通旋塞接头漏气 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 多选题 | 9．水位表应装在（ ）。 | **A．便于操作的地方**B．通风的地方**C．避免受高温，振动的地方**D．便于观察的地方 | AD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 多选题 | 10．水位表水连管（旋塞）堵塞的主要现象是（ ）。 | **A．水位表看不见水位**B．水位表中水位呆滞不动**C．水位不断上升**D．水位持续下降 | BC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 多选题 | 11．玻璃管（板）内水位高于实际水位的原因（ ）。 | **A．汽旋塞被堵或误关闭**B．汽旋塞漏汽**C．炉水因碱度偏高起泡沫**D．放水旋塞泄漏 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件实践） | 多选题 | 12．额定蒸汽压力≤0．8MPa，其安全阀的整定压力为（ ）。 | **A．工作压力+0．03MPa**B．工作压力+0．05MPa**C．1．04倍工作压力**D．1．06倍工作压力 | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件理论） | 判断题 | 1．杠杆式安全阀开启压力是通过调节重锤与杠杆支点间的距离来控制的。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件理论） | 判断题 | 2．水位表是根据连通器内水表面上的压力相等，水面的高度便一致原理制造而成的。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件理论） | 判断题 | 3．燃油，燃气锅炉上常用的是一种电接点压力表。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件理论） | 判断题 | 4．燃油锅炉油泵进口，出口处应装压力表。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件理论） | 判断题 | 5．有机热载体炉，液相炉必须装有安全阀。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件理论） | 判断题 | 6．有机热载体炉安全阀与爆破片一般都是串联组合使用的。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件理论） | 判断题 | 7．有机热载体炉应该采用玻璃管式液位计。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件理论） | 单选题 | 1．弹簧式安全阀在超压开启时，阀芯开启高度相当于喉径1/4以上的为（ ）。 | **A．微启式**B．全启式**C．封闭式 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件理论） | 单选题 | 2．锅炉水位表是根据（ ）设计的。 | **A．水位差原理**B．水﹑汽分离原理**C．连通器原理 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件理论） | 单选题 | 3．装设在锅筒集箱最低出的阀门称（ ）。 | **A．连接排污阀**B．定期排污阀**C．放水阀 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件理论） | 单选题 | 4．一台工作压力为1.27MPa的锅炉，两只安全阀的整定压力分别为（ ）。 | **A．1.27MPa+0.03，1.27MPa+0.05**B．1.05×1.27MPa，1.08×1.27MPa**C．1.04×1.27MPa，1.06×1.27MPa**D．1.04×1.27MPa，1.07×1.27MPa | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件理论） | 单选题 | 5．燃油，燃气锅炉使用较多的压力表为（ ）压力表。 | **A．弹簧管式**B．电接点式**C．远程式 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件理论） | 单选题 | 6．有机热载体炉不允许采用（ ）液位计。 | **A．玻璃板式**B．玻璃管式**C．低地位式**D．电接点式 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件理论） | 多选题 | 1．锅筒上的安全阀和过热器上的安全阀总排汽量必须（ ）锅炉额定蒸发量，并且在锅炉和过热器上所有安全阀开启后，锅筒内蒸汽压力不得超设计压力的（ ）倍。 | **A．等于**B．大于**C．1.5**D．1.1 | BD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 四、锅炉附件、仪表和自动控制（安全附件理论） | 多选题 | 2．水位表应有（ ）和接到安全地点的（ ）。 | **A．排污管**B．放水旋塞**C．放水管**D．三通旋塞 | BC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（油气炉实践） | 判断题 | 1．立式离心水泵的特性，重量轻、体积小、效率高，且运转平稳，噪音小，自吸性能较好。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（油气炉实践） | 判断题 | 2．燃烧器是将油料充分燃烧，产生光和热的机电设备。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（油气炉实践） | 单选题 | 1．适用小型燃气锅炉的燃烧器是（ ）。 | **A．火焰燃烧器**B．无焰燃烧器**C．鼓风式燃烧器 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（油气炉实践） | 单选题 | 2．离心式油泵用于卸油、供油和输油，不宜在低于额定流量的（ ）以下连续运行。 | **A．10%**B．15%**C．30% | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（油气炉实践） | 单选题 | 3．齿轮油泵适用于小流量不含固体颗粒的油品，不宜（ ）以上工作，否则要漏油。 | **A．低于50℃**B．高于60℃ | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（油气炉实践） | 单选题 | 4．供油泵应优先选用（ ），它具有运行稳定可靠，容易维修管理，供油系统可以不要油压等优点。 | **A．齿轮泵**B．离心泵**C．往复泵 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（油气炉实践） | 单选题 | 5．油过滤器前后压差超过（ ）MPa要进行清洗。 | **A．0.02**B．0.03**C．0.04 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（油气炉实践） | 单选题 | 6．（ ）的作用：将低于位槽的导热油输入高位槽，保持高位槽要得液位在安全范围。 | **A．输油泵**B．离心泵**C．往复泵 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（油气炉实践） | 单选题 | 7．燃油锅炉需要三道过滤，第一道过滤应设在（ ）。 | **A．在锅炉供油泵前**B．在卸油泵或输油泵前**C．在燃烧前或燃烧喷嘴前 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（油气炉实践） | 单选题 | 8．为了除去油品中的机械杂质，污染物，溶渣等物，以保证喷嘴不堵塞，雾化良好。因此在供油泵管路上必须安装油品（ ）。 | **A．加热器**B．过滤器**C．雾化器 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（油气炉实践） | 单选题 | 9．为保证重油良好雾化，应把重油加热到适合雾化的温度。一般对于较好的重油加热至（ ）℃。对于劣质重油必须加热至（ ）℃。 | **A．50-70、70-100**B．60-75、75-100**C．70-80、80-110 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（油气炉实践） | 单选题 | 10．燃烧器是将油充分燃烧，产生光和热的（ ）设备。 | **A．燃烧**B．机电**C．雾化 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（油气炉实践） | 多选题 | 1．立式离心泵流量不足的处理方法（ ）。 | **A．打扫水泵及管路**B．更换密封环**C．增加泵的转速**D．重新安装导流器 | ABCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉实践） | 判断题 | 1．蒸汽往复泵是利用蒸汽作为动力，驱动活塞作往复运动的汽水泵。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉实践） | 判断题 | 2．离心水泵运转时泵内空气排不尽不会影响出水。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉实践） | 判断题 | 3．锅炉通风只采用机械引风称为负正压通风。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉实践） | 判断题 | 4．除渣方法有人工、机械、气力、水力除尘，小型锅炉多采用人工和机械两种。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉实践） | 单选题 | 1．离心水泵启动时，当电动机达到预定转速时，应立即（ ）以免损坏电动机，水泵。 | **A．打开出水伐**B．打开进水伐**C．同时打来进水伐和出水伐 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉实践） | 单选题 | 2．能使锅炉燃烧稳定，受热面保温效果好，必须有良好的（ ）。 | **A．通风**B．引风**C．鼓风**D．二次风 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉实践） | 多选题 | 1．风机风量的大小可以通过（ ）。 | **A．改变闸门开度**B．改变叶轮转速**C．改变导向器叶片的开度**D．改变出风口角度 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉实践） | 多选题 | 2．指出风机风量，风压不足的原因（ ）。 | **A．转速没有达到额定值**B．入风口伐出口风被局部堵塞**C．叶片脱落。漏风严重**D．轴承超温 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉实践） | 多选题 | 3．指出风机轴承过热的原因（ ）。 | **A．润滑油质量常或污染变质，油量不足**B．轴承安装不当或轴承磨损严重**C．冷却水管堵塞**D．轴承压盖螺栓过紧 | ABCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉实践） | 多选题 | 4．风机正常运行时要（ ）。 | **A．定期加油，保持轴承润滑**B．保持冷却水畅通，有足够冷却水**C．注意各紧固体是否松动**D．代表是否灵敏可靠，注意振动 | ABCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉理论） | 判断题 | 1．额定蒸发量≥4吨/时的锅炉应设置自动给水调节器。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉理论） | 判断题 | 2．40DG-40×5型号，表示用于锅炉的（G），电动（D）离心水泵，吸水口直径40㎜，单极扬程为40米，共有5个叶轮。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉理论） | 判断题 | 3．锅炉上蒸汽往复泵多数采用单缸的往复泵。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉理论） | 判断题 | 4．蒸汽往复泵主要由蒸汽机，水泵，主传动部件等组成。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉理论） | 判断题 | 5．风机的流量是指在单位时间内能够输送空气和烟气的体积。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉理论） | 判断题 | 6．风机的风压是风机出口处与入口处风压的差值。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉理论） | 判断题 | 7．按照气体流动方向区分，锅炉通风有送风通风和引风通风。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉理论） | 判断题 | 8．利用风机的力量来实现的通风称机械通风。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉理论） | 判断题 | 9．锅炉通风只采用机械鼓风机称为负压通风。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉理论） | 判断题 | 10．除尘设备的作用是把烟气中的灰尘与气体分离并收集起来，从而达到保护环境。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉理论） | 判断题 | 11．燃煤锅炉常用的给水设备有电动离心泵和汽动往复泵、注水器。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉理论） | 单选题 | 1．为适应燃煤锅炉全年负荷变化的要求，其给水泵不能少于（ ）台。 | **A．1**B．2**C．3 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉理论） | 单选题 | 2．进水温度超过90℃时，泵的扬程会减少（ ）。 | **A．3%**B．4%**C．5% | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉理论） | 单选题 | 3．单台锅炉配置风机时，风量的余量不少于（ ）%。 | **A．10**B．15**C．20 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉理论） | 单选题 | 4．单台锅炉配置风机时，风压的余量应不少于（ ）%。 | **A．10**B．20**C．30 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉理论） | 单选题 | 5．风道和燃烧设备的阻力由（ ）克服。 | **A．引风机**B．鼓风机**C．烟囱**D．自然通风 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉理论） | 单选题 | 6．烟道的阻力由（ ）和烟囱来克服。 | **A．引风机**B．鼓风机**C．自然通风 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉理论） | 单选题 | 7．锅炉鼓风机型号用（ ）表示。 | **A．Z**B．Y**C．G | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉理论） | 单选题 | 8．锅炉引风机的型号用（ ）表示。 | **A．Z**B．Y**C．G | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉理论） | 多选题 | 1．风机最主要性能指标是（ ）。 | **A．风量**B．风压**C．扬程**D．转速 | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 五、锅炉附属设备（煤炉理论） | 多选题 | 2．平衡通风的通风设备有（ ）。 | **A．烟囱**B．引风机**C．鼓风机**D．烟道 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（油气炉实践） | 判断题 | 1．点火前对炉膛进行吹扫，目的是降低炉膛温度防止点火时爆炸。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（油气炉实践） | 判断题 | 2．油罐的日用油箱的充装系数控制在95%。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（油气炉实践） | 判断题 | 3．油品在贮存﹑输送过程中，为防止静电聚集，应采取可靠地措施将静电及时导走。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（油气炉实践） | 判断题 | 4．燃油锅炉点火前的总通风量不大于三倍的从炉膛到烟囱入口烟道总容积。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（油气炉实践） | 判断题 | 5．由于燃料油的体积随温度的升高而增大，如果罐内的油充的过满，容易发生跑油或溢油．因此，油罐的充装系数控制在85%左右。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（油气炉实践） | 判断题 | 6．燃油锅炉的调节一般都是自动调节，它是通过压力调节器来实现的。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（油气炉实践） | 判断题 | 7．燃油锅炉由于燃烧速度快，火焰短，所以不会发生尾部二次燃烧。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（油气炉实践） | 判断题 | 8．燃油锅炉正常运行时，炉膛应维持负压燃烧。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（油气炉实践） | 判断题 | 9．增大燃油量，可增大锅炉出力，提高锅炉的热效力。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（油气炉实践） | 判断题 | 10．正常运行中，燃烧调节一般通过改变油量来实现。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（油气炉实践） | 判断题 | 11．燃油锅炉在运行过程中，不产生烟灰，无需进行惰灰处理。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（油气炉实践） | 判断题 | 12．吹灰时炉膛的负压应与正常运行时相同。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（油气炉实践） | 单选题 | 1．储油罐，日用油箱的充装系数应控制在（ ）。 | **A．100%**B．90%**C．85% | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（油气炉实践） | 单选题 | 2．为防止静电的产生和聚集，整个供油系统中油品的流速应控制在（ ）以内。 | **A．4m/s**B．2m/s**C．6m/s | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（油气炉实践） | 单选题 | 3．0号柴油（ ）时会凝固而失去流动性。 | **A．5℃**B．-5℃**C．0℃ | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（油气炉实践） | 单选题 | 4．燃油锅炉必须装设可靠的点火程序控制和熄火保护装置．引风时间对于锅壳锅炉至少应持续（ ）秒钟。 | **A．60秒 **B．20秒 **C．120秒 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（油气炉实践） | 单选题 | 5．燃油系统的过滤器须定期清洗，轻油过滤器应（ ）清洗一次。 | **A．每周**B．每月**C．每年 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（油气炉实践） | 单选题 | 6．正常情况下燃烧器点火棒，喷嘴，稳焰器等应（ ）清洗一次。 | **A．每周**B．每月**C．每年 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 1．烘炉就是对新砌筑的或长期停用的锅炉进行干燥处理。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 2．煮炉就是对新砌筑的或长期停用的锅炉进行干燥处理。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 3．锅炉点火时必须先启动引风机引风，引风时间不少于10分钟。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 4．炉膛的负压取决于风量．送风量大，引风量小，负压大．送风量小，引风量大，负压小。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 5．炉膛的负压也可以用送风机的送风量来调整，送风量大，负压小、送风量小，负压大。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 6．自然循环热水锅炉停电时，仍能保持炉水继续循环，对安全运行的危害不大。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 7．装循环水泵的热水锅炉停电时必须迅速切断燃料供应。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 8．省煤器内水击事故原因之一:锅炉升火时未排除省煤器内的空气。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 9．非沸腾式省煤器内水击事故原因之一:省煤器内产生蒸汽。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 10．空气预热器管损坏，会使引风机负荷增大，排烟温度下降。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 11．烟气温度若低于露点，会使空气预热器管壁产生碱性腐蚀。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 12．排烟温度若低于露点，会使省煤器进口出产生低温腐蚀。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 13．给水温度降低，会引起过热蒸汽温度偏高。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 14．沉积在锅炉尾部烟道内的可燃物，再次发生燃烧的现象称为二次燃烧。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 15．二次燃烧发生会使排烟温度升高，危及空气预热器和引风机的安全运行。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 16．为防止二次燃烧，规程规定：采用煤粉、油、气体作燃料的≤75t/h的水管锅炉，在炉膛和烟道等部位一般应设置防爆门。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 17．炉墙损坏，能使冷风多进入炉膛，促进燃烧完全，提高炉膛温度，增加蒸发量。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 18．炉墙损坏，能使冷风进入炉膛，导致烟气量增加，会使对流过热器汽温上升。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 19．锅炉结焦后，会使过热蒸汽温度降低。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 20．水冷壁结焦后，炉膛吸热减少，炉膛出口烟气温度上升，会使过热蒸汽温度上升。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 21．结焦时，设法减弱燃烧，降低炉膛温度。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 22．炉排出现故障时，炉排的电动机电流会变小。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 23．炉排出现故障时，可采用倒转炉排的方法取出卡塞物。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 24．炉膛水冷壁结焦时，使受热面吸热减少，烟温升高。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 25．当炉膛内结有不易清除的大块焦渣，有坠落损坏水冷壁可能时，应立即停炉。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 26．锅炉水位计应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 27．锅炉水位计应有放水阀门和接到安全地点的放水管。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 28．锅炉水位计的汽水连接管如果不是水平布置时，应保证：汽连管中的水能自行流向水位表，水连管中的水能自行流向锅筒，以防形成假水位。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 29．额定蒸发量≥2t/h的锅炉，应装设高低水位报警及低水位连锁。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 30．额定蒸发量≥6t/h的锅炉，应装设蒸汽超压报警及连锁。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 31．额定蒸发量≥6t/h的锅炉，应除氧。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 32．额定蒸发量≥1t/h的锅炉，应装设锅水取样装置。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 33．压力表装用前应进行校验并注明下次的检验日期，未经校验或超出校验有效期的压力表应停止使用。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 34．为防止安全阀锈死，应定期对安全阀进行手动排放试验。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 35．辅助设备，燃烧设备出现故障不影响锅炉正常运行。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 36．煤闸门的作用主要是控制煤层厚度。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 37．手烧炉的燃烧特点是呈周期性。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 判断题 | 38．链条炉的燃烧特点是呈区域性。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 单选题 | 1．重型炉墙烘炉，第一天温升不超过（ ）。 | **A．20℃**B．220℃**C．50℃ | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 单选题 | 2．轻型炉墙烘炉第一天温升不超过（ ）。 | **A．50℃**B．80℃**C．100℃ | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 单选题 | 3．工业锅炉的煮炉时间一般为（ ）天。 | A．五**B．三**C．一 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 单选题 | 4．热水锅炉烘炉应将与管网系统连接的供回水阀关闭．开启放水阀，锅水不应汽化，更不能升压，锅水最终温度不应超过（ ）度。 | **A．50℃**B．65℃**C．95℃ | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 单选题 | 5．锅炉启动过程中对水位的监视应以（ ）为准。 | **A．低地水位计**B．锅筒水位计**C．电接点水位计 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 单选题 | 6．锅炉升压过程中为了使锅炉各部受热均匀，适应正常水循环，常采用（ ）。 | **A．向空排气**B．提高升温度**C．集箱排污放水 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 单选题 | 7．锅炉吹灰前应适当（ ）炉膛负压。 | **A．保持**B．减少**C．提高 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 单选题 | 8．水冷壁受热面积灰或结渣都会使炉膛出口烟温（ ）。 | **A．不变**B．增加 **C．减少 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 单选题 | 9．饱和蒸汽的带水量增加，过热器出口汽温（ ）。 | **A．升高**B．不变**C．降低 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 单选题 | 10．水冷壁管内壁结垢，会导致过热器出口汽温（ ）。 | **A．升高**B．不变**C．降低 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 单选题 | 11．受热面定期吹灰的目的是（ ）。 | **A．减少热阻**B．降低受热石的壁温差**C．降低工质温度 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 单选题 | 12．测量锅炉排烟温度一般采用（ ）测量。 | **A．热电阻温度计**B．压力式温度计**C．热电偶温度计 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 单选题 | 13．运行中切换备用泵时，要对泵进行预热，要控制升温速度以每小时（ ）℃为宜。 | **A．20**B．30**C．50 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 单选题 | 14．烟气温度低于露点，会使空气预热器管壁产生（ ）腐蚀。 | **A．碱性**B．酸性 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 单选题 | 15．烘炉的目的是对（ ）干燥处理，防止其开裂，变形倒塌。 | **A．锅筒**B．水冷壁管**C．炉墙 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 单选题 | 16．煮炉时碱液不允许进入的部位是（ ）。 | **A．锅筒**B．省煤器**C．过热器**D．水冷壁 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 单选题 | 17．链条炉炉排上煤层厚度是由（ ）来控制的。 | **A．腔门**B．煤闸门**C．炉排速度 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 单选题 | 18．链条炉运行中炉排被卡住则电机电流（ ）。 | A．增大B．减少C．不变 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（煤炉实践） | 多选题 | 1．锅炉的热胀冷缩，在设计，制造，安装，使用，修理和改造等环节上要足够重视，才能使锅炉（ ）和（ ）不致于变形和损坏。 | **A．受压部件** B．炉墙**C．烟，水管** D．三大安全附件 | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 判断题 | 1．燃油锅炉的启动速度越快越好，因此一开始就应启用大火。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 判断题 | 2．点火前对炉膛进行吹扫的目的是降低炉膛温度，防止点火时爆炸。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 判断题 | 3．当锅炉负荷不变，且油压，油温稳定时，着火点主要由风速和配风情况来决定。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 判断题 | 4．燃油气锅炉的点火，正常燃烧及停炉都是在程序控制器作用下进行。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 判断题 | 5．正常燃烧时炉膛火焰稳定，呈白橙色，一般有轻微隆隆声。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 判断题 | 6．燃烧器、稳焰器，应每月清洗一次，用干净软布擦去灰污。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 判断题 | 7．燃油锅炉当油压力低于规定值时，雾化情况恶化，易造成熄火，燃烧时冒黑烟。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 判断题 | 8．锅炉每班排污量应为锅炉蒸发量的5%。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 判断题 | 9．水位表至少每天必须冲洗一次。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 判断题 | 10．任何锅炉投用前都必须经过烘炉。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 判断题 | 11．对挥发份较高的煤，应采用厚煤层运行。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 判断题 | 12．正常运行中的燃烧调节一般通过改变油量来实现。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 判断题 | 13．排污时锅炉水位应维持在正常水位，且在低负荷时进行。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 判断题 | 14．锅炉正常停炉时，炉水温度下降到100℃时，才能放水。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 判断题 | 15．锅炉正常停炉时，水位可维持在水位表下部可见边缘以上即可。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 判断题 | 16．当运行时汽压上升，蒸汽流量下降，应立即调整燃烧，维持汽压稳定在控制范围内。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 判断题 | 17．链条炉一般采用薄煤层、低风压，当负荷高时，炉排速度适当放慢。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 判断题 | 18．炉膛内一氧化碳的含量越高，炉内结渣的可能性越小。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 判断题 | 19．锅炉受热面结渣，排烟温度升高，锅炉效率降低。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 判断题 | 20．给水自动调整器投入运行时，监视锅炉水位的变化用不着经心注意。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 单选题 | 1．链条炉的出渣设备投入的时间是（ ）。 | **A．准备点火前**B．点火后炉排未动前**C．点火后炉排边动边投入 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 单选题 | 2．链条炉颗粒度要求（ ）。 | **A．0～25mm**B．25～50 mm**C．50～75 mm | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 单选题 | 3．升压过程中控制时间，宜用（ ）来控制。 | **A．汽压**B．汽温**C．停火降压 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 单选题 | 4．汽包水位计水位允许变动范围（ ）。 | A．±50mmB．±75mmC．±100mm | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 单选题 | 5．当汽压降低时，由于饱和温度降低，使部分水蒸发，将引起炉水体积（ ）。 | **A．膨胀**B．收缩**C．不变 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 单选题 | 6．汽包水位下降，调节器动作，（ ）给水调节阀开度。 | **A．关小**B．开大**C．不变 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 单选题 | 7．层燃炉煤层厚度一般随着锅炉负荷增加而（ ）。 | **A．增大**B．减少**C．不变 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 单选题 | 8．锅炉热备用时，锅炉水位应（ ）。 | A．－50mm**B．－100mm**C．－50～0mm | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 单选题 | 9．水位计连通管上水门泄漏，汽包水位计水位指示值（ ）。 | **A．升高** B．降低**C．不变 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 六、锅炉运行及维护保养（附加题） | 单选题 | 10．水位警报器应定期试验，时间为（ ）。 | **A．每班至少一次**B．每周至少一次**C．每月至少一次 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 1．狭义节能是指在生产过程或生活中直接发生的能源节约。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 2．通过采用新技术、新工艺、新设备、新材料及先进操作方法，达到提高产量和产值，或降低能量消耗，称为技术节能。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 3．我国的工业锅炉的特点之一是以燃煤为主，热效率均在80%以上。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 4．锅炉的低负荷运行，会使不完全燃烧损失和排烟热损失增大。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 5．回收热量，就是对能量直接重新利用。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 6．锅炉运行工况，与供给锅炉的燃料量、空气量有关与给水量无关。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 7．锅炉经济运行应把提高锅炉运行的热效率作为重点。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 8．燃煤锅炉的运行负荷不宜经常或长时间低于额定负荷的80%，燃油、气锅炉的运行负荷不宜经常或长时间低于额定负荷的60%。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 9．工业锅炉运行时，应调整好燃烧工况，压力、温度、水位均应保持相对稳定。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 10．为使燃料能经济而有效地燃烧，应提高过量空气系数。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 11．调整鼓、引风机调节装置风门闸板的开度的目的，是为了较好地控制供给炉膛的过剩氧量，把握燃料的最佳燃烧状况。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 12．锅炉增负荷时，应先加风后加燃料；减负荷时，先减燃料后减风。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 13．测定锅炉过量空气系数，可采用热工测试的方法进行或安装监控仪表。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 14．层状燃烧中，煤被加热到200℃温度以上时挥发份开始析出。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 15．层状燃烧中，煤层厚度对燃烧影响不大。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 16．颗粒小、粉煤多、灰熔点低的煤在链条炉排上燃烧，应采用厚煤层。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 17．当锅炉负荷变化时，一般可通过加快或减慢炉排速度来增减给煤量来进行调节。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 18．挥发份少的煤，不容易着火，应加快炉排速度。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 19．链条炉运行时，风压的大小应根据煤层厚度而定，当煤层调薄时，风压要相应调低。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 20．炉排速度、煤层厚度、风压的调节，三者的配合是：厚煤层、高风压、跑快车；（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 21．炉排速度、煤层厚度、风压的调节，三者的配合是：薄煤层、低风压、跑快车（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 22．燃油、燃气锅炉的经济运行调整时，燃料与空气比例调节一定要合理。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 23．燃油、燃气锅炉应减少不必要的启炉、停炉、吹扫程序，以达到节约热能的目的。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 24．工业锅炉节能监测是通过监测某些单项性能指标作出相应结论的测试。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 25．工业锅炉节能监测考核规定，一般情况下，每3年进行一次热效率测试（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 26．工业锅炉新安装和大修后以及进行技术改造后不需要进行热效率测试。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 27．工业锅炉炉体外表温度应不大于80℃。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 28．工业锅炉热效率的测试按照GB/10180《工业锅炉热工性能试验规程》进行。 | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 29．燃烟煤的工业锅炉在排烟处空气过剩系数的合格指标小于等于2.4。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 30．燃烟煤的工业锅炉炉渣含碳量的合格指标小于等于20%。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 31．燃油锅炉的过剩空气系数控制在1.1～1.3。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 32．烟煤的炉渣含碳量合格指标为小于等于25%。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 33．锅炉负荷降低以后，气体和固体未完全燃烧，热损失以及散热损失将会减少。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 34．锅炉低于80%的负荷下运行或者短时超出100%负荷运行，锅炉效率将急剧下降。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 35．锅炉最佳效率区大概在额定蒸发量的80%-100%范围内。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 36．热管换热器安装在锅炉烟道内，主要回收烟气余热。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 37．炉拱的作用在于促进炉膛中气体的混合以及组织辐射和炽热烟气的流动，使燃料及时着火燃烧。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 38．均匀分层燃烧技术特点，分层煤层任何横断面上的分层颗粒一致。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 39．工业锅炉应设置空气预热器的目的是为了提高蒸发量。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 判断题 | 40．燃烧自动调节一般以蒸汽压力为调节参数。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 单选题 | 1．炉膛内燃烧工况良好时，一般炉膛火焰呈（ ）。 | **A．暗红色**B．亮白色**C．浅橙色**D．红白色 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 单选题 | 2．需要增加负荷时的操作方法（ ）。 | **A．增加引风**B．增大送风**C．增加炉排速度**D．以上都是 | D
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 单选题 | 3．当燃油、燃气锅炉运行时负荷较低时，可采取（ ）操作方式，以节约热能。 | **A．自动** B．自动加手动**C．手动**D．以上都是的 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 单选题 | 4．节能降耗知识培训内容有（ ）。 | **A．能源管理**B．锅炉经济燃烧的调整**C．提高锅炉热效率的方法**D．以上都是 | D
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 单选题 | 5．工业锅炉的排烟温度和空气系数的测试应在最后一级尾部受热面后（ ）以内的烟道上进行。 | **A．1m**B．2 m**C．1.5m**D．3 m | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 单选题 | 6．额定蒸发量为1．4MW（2吨/小时） 的工业锅炉，其运行热效率合格指标为大于等于（ ）。 | **A．55%**B．70%**C．60% **D．72% | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 单选题 | 7．额定蒸发量为1．4MW（2吨/小时） 的工业锅炉，其排烟温度合格指标为小于等于（ ）。 | **A．220℃**B．160℃**C．200℃**D．250℃ | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 单选题 | 8．热管换热器一般用于（ ）。 | **A．余热回收**B．凝结水回收**C．排污水回收**D．以上都是 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 单选题 | 9．燃烧自动调节以（ ）为调节参数。 | **A．蒸汽压力**B．煤层厚度**C．炉排速度** D．引风量 | A | D．72%
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 多选题 | 1．煤在链条炉排上燃烧，对于（ ）状况的煤其煤层厚度应调薄。 | **A．颗粒大、灰分大** B．颗粒小、粉煤多**C．水分多、灰熔点高** D．灰熔点低 | BD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 多选题 | 2．经济运行的考核指标（ ）。 | **A．供热**B．供汽成本**C．给水量**D．燃料消耗量 | ABD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 多选题 | 3．工业锅炉节能监测考核项目有（ ）。 | **A．热效率**B．排烟温度**C．空气系数**D．炉渣含碳量和炉体外表面温度 | ABCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 多选题 | 4．锅炉燃烧调整失控，会造成（ ）。 | **A．进煤区脱火**B．出渣区跑红火**C．烟囱冒黑烟**D．燃烧效率下降 | ABCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 多选题 | 5．均匀分层煤层的优点（ ）。 | **A．通风阻力小**B．透气性好**C．颗粒不匀**D．供氧充足 | ABD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第七章 工业锅炉节能与经济运行 | 多选题 | 6．均匀分层煤层的优点（ ）。 | **A．蒸发量增加**B．给水温度提高**C．节约燃料**B．排烟温度下降 | BC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（实践） | 判断题 | 1．天然水中的杂质，按其颗粒大小可分为悬浮物质，胶体物质和溶解物质三大类。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（实践） | 判断题 | 2．天然水中的杂质对锅炉没有危害，可以作为锅炉用水直接进入锅炉。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（实践） | 判断题 | 3．热水锅炉都采用锅内加药处理。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（实践） | 判断题 | 4．单位水容积越小的锅炉，在局部形成水垢的危险越小。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（实践） | 判断题 | 5．对工业锅炉来说，PH值合格的锅水碱度一定合格。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（实践） | 判断题 | 6．逆流再生就是再生剂流向与运行时水流方向相反。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（实践） | 判断题 | 7．为了及时排除水渣，锅炉加药后应尽快进行排污。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（实践） | 判断题 | 8．锅炉水处理的任务就是防止锅炉结垢。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（实践） | 判断题 | 9．新安装的锅炉良好的煮炉效果，应能使金属表面形成完整的钝化保护膜。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（实践） | 单选题 | 1．下列水质指标中，对锅炉腐蚀没有直接影响的是（ ）。 | **A．碱度**B．溶解氧**C．硬度** D．氯离子 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（实践） | 单选题 | 2．锅炉水汽介质中产生的氧腐蚀属（ ）。 | A．酸性腐蚀B．碱性腐蚀 C．电化学腐蚀 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（实践） | 单选题 | 3．锅炉受热面中受热强度最大，最易结生坚硬水垢的部位是（ ）。 | **A．水冷壁管**B．省煤器**C．汽包 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（实践） | 单选题 | 4．各类水垢中，最容易经酸洗除去的是（ ）水垢。 | **A．硫酸盐**B．磷酸盐**C．碳酸盐 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（实践） | 单选题 | 5．工业锅炉的排污率一般控制在（ ）。 | **A．2%～5%**B．5%～10%**C．10%～15% | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（实践） | 单选题 | 6．对额定工作压力P≤1．0MPa的锅炉，锅内加药处理时，锅水总碱度应控制为（ ）。 | **A．6～26mmol/L**B．7～26mmol/L**C．8～26mmol/L | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（实践） | 多选题 | 1．天然水中存在的杂质主要可分为（ ）。 | **A．悬浮物**B．胶体物质**C．碱性物质**D．溶解物质 | ABD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（实践） | 多选题 | 2．保持锅水碱度在一定范围内是为了（ ）。 | **A．降低含盐量**B．防止结垢**C．防止腐蚀**D．防止蒸汽品质恶化 | BCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（实践） | 多选题 | 3．锅炉给水不良，其主要危害是造成锅炉受热面（ ）。 | **A．裂纹**B．腐蚀**C．降低热效率**D．结垢 | BD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（实践） | 多选题 | 4．给水除氧常用的有:（ ）。 | **A．热力除氧 **B．真空除氧**C．化学除氧**D．物理除氧 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（实践） | 多选题 | 5．水垢的种类有（ ）。 | **A．污垢**B．碳酸盐水垢**C．硫酸盐水垢**D．硅酸盐水垢 | BCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（实践） | 多选题 | 6．锅内加药处理时，做法正确的是（ ）。 | **A．先加药后排污**B．先排污后加药**C．多加药少排污** D．定量加药，按时排污 | BD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（实践） | 多选题 | 7．下列各项危害中，由于锅炉结生水垢可造成的有（ ）。 | A．过热器积盐B．水冷壁管爆管C．锅筒鼓包D．蒸汽出力降低 | BCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 判断题 | 1．天然水中的溶解物质中只有钙镁离子对锅炉有危害。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 判断题 | 2．溶解在水中的O2和CO2会引起锅炉的氧腐蚀和酸性腐蚀。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 判断题 | 3．天然水中的碱度主要以碳酸氢根离子HCO3－的形式存在。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 判断题 | 4．碳酸盐硬度既构成硬度，也构成碱度。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 判断题 | 5．通过监测锅水中的氯离子的含量来直接控制锅水的浓度，并指导锅炉的排污。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 判断题 | 6．硬度单位换算：1mmol/L（1/2Ca2＋、1/2Mg2＋）=50PPM（以CaCO3计）。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 判断题 | 7．逆流再生的离子交换器，再生时采用气顶压法，水顶压法，其目的是防止树脂层乱层。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 判断题 | 8．锅炉炉膛内高温烟气对金属的腐蚀属于电化学腐蚀。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 判断题 | 9．工业锅炉防止结垢的常用方法是锅外离子交换化学处理或锅内加药处理。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 判断题 | 10．树脂一旦失水干燥，可直接放入水中，再用饱和盐水浸泡。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 判断题 | 11．时间型自动控制软水器，再生期间不产软水，适用于水量较稳定，并间歇运行的锅炉。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 判断题 | 12．流量型自动控制软水器，不但可以连续产水，而且对用水量不稳定或间断运行的锅炉都适用。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 判断题 | 13．虽然全自动软水器是自动再生的，也需要经常化验，及时调整。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 判断题 | 14．水容积较小的如贯流式和直流盘管式燃油锅炉，可采用锅内加药处理。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 判断题 | 15．对于全焊接结构锅炉，可不控制相对碱度。 | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 判断题 | 16．为提高再生效果，逆流再生时再生液从交换器底部送入后，静态浸泡几小时后再将再生废液从底部排出。 | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 判断题 | 17．逆流再生时，再生剂用量应比顺流再生多约20%～40%，再生液浓度也应略高些，如钠离子交换器用食盐作再生剂时为6～8%。 | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 判断题 | 18．采用锅外水处理后，就可不进行锅内处理了。 | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 单选题 | 1．控制锅水溶解固形物含量的主要目的是（ ）。 | **A．防止结垢**B．防止腐蚀**C．防止蒸汽品质恶化 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 单选题 | 2．GB1576《工业锅炉水质》标准对于锅炉水的硬度无标准规定，是因为（ ）。 | A．锅水中的硬度对锅炉无害处B．锅水中不会有硬度C．锅水中保持一定的碱度可除去残余硬度D．硬度已转化成水垢 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 单选题 | 3．下列有关水垢和水渣的区别，说法正确的是（ ）。 | **A．水垢是粘结在受热面上，而水渣是在锅水中析出的。**B．水垢将影响锅炉传热，而水渣不影响传热。**C．水垢对锅炉有危害要及时除去，而水渣无危害不必除去。 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 单选题 | 4．某锅炉结生了厚度大于2mm，覆盖面积达到90%的碳酸盐为主要水垢，宜采用（ ）措施。 | **A．人工清理**B．酸洗除垢**C．碱煮除垢 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 单选题 | 5．碱煮锅炉常用的药剂是（ ）。 | **A．磷酸三钠、氢氧化钠、碳酸钠**B．栲胶、氢氯化钠、氯化钠**C．腐殖酸钠、栲胶及磷酸三钠 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 单选题 | 6．下列哪一点不属于锅炉排污的原因（ ）。 | A．降低锅水的含盐量B．排掉在锅内形成的沉渣C．排掉锅水表面形成的油脂和泡沫D．除去水中的溶解氧 | D
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 单选题 | 8．钠离子交换失效后，一般用（ ）作再生剂。 | **A．工业盐**B．盐酸**C．低钠盐 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 单选题 | 9．离子交换树脂如果干燥后，使用时应（ ）。 | **A．用水浸泡，使其充分涨开**B．先用饱和盐水浸泡**C．先用6%盐酸清洗 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 单选题 | 10．顺流式固定床离子交换器的再生操作以交换器失效后算起，通常应为（ ）。 | **A．正洗-进再生液-置换-反洗-交换**B．进再生液-置换-反洗-正洗-交换**C．反洗-进再生液-置换-正洗-交换**D．交换-进再生液-反洗-置换-正洗 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 单选题 | 11．硝酸银标准溶液应盛放在（ ）中。 | **A．白色试剂瓶**B．棕色试剂瓶**C．磨口瓶 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 单选题 | 12．自动控制软水器的盐罐内，通常应保持有（ ）。 | **A．6%～8%的盐水**B．8%～10%的盐水**C．过饱和的盐水 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 单选题 | 13．控制相对碱度的目的是为了（ ）。 | **A．防止结垢**B．防止苛性脆化**C．防止氧腐蚀 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 单选题 | 14．当给水中含有溶解氧时，锅炉省煤器易发生氧腐蚀，其腐蚀程度往往是（ ）。 | **A．高温段比低温段严重**B．低温段比高温段严重**C．同样严重 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 单选题 | 15、锅炉加药处理的目的是（） | A、净化蒸汽B、防止 汽水共腾C、防腐、防垢 、净化蒸汽D、减少排污 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 单选题 | 16、在锅炉受热面水侧金属表面 上生成的（ ）被称为水垢 | **A、固态附着物**B、悬浮于锅水中的固体**C、悬浮于锅水中的坚硬固体**D、悬浮于锅水中松 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 单选题 | 17、锅炉金属腐蚀产物在锅内会形成（ ）垢。 | **A、氧化铁**B、碳酸钙**C、硅酸钙**D、氢氧化镁 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 多选题 | 1．下列物质中易破坏金属保护膜的是（ ）。 | **A．CL-B．H＋**C．溶解氧D．PO43- | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 多选题 | 2．水中的碱度主要以（ ）形式存在？ | A．氢氧根离子（OH－）B．碳酸根离子（CO32－）C．碳酸氢根离子（HCO3－）D．氯离子（CL－） | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 多选题 | 3．树脂保管要（ ）。 | **A．防冻**B．防水**C．防干**D．防霉 | ACD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 多选题 | 4．降碱、降硬的方法有（ ）。 | **A．部分钠离子交换法**B．H-Na离子交换法**C．钠离子交换法** D．硫酸铝处理法 | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 多选题 | 5．下列锅内加药处理药剂中，能够提高锅内水PH值的是（ ）。 | A．氢氧化钠B．碳酸钠**C．磷酸盐**D．栲胶 | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 多选题 | 6、采用锅外化学水处理的锅炉在正常加药的情况下，锅水pH值、碱度偏低的原因有（ ）。 | **A、有硬水进入锅炉**B、锅炉排污量过大**C、锅炉更换燃料品种**D、司炉人员更换 | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 第八章 工业锅炉水质处理（理论） | 多选题 | 7、大气式除氧器一般需维持压力和温度指标为（ ）。 | **A、比大气压力高0.01～0.02MPa左右**B、比大气压力低0.01～0.02MPa左右**C、水的温度约102～105℃**D、水的温度约95～100℃。 | AC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 1．当锅内水位超过最高可见水位时，称为满水事故。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 2．严重满水会使蒸汽大量带水，引起过热器积垢，过热温度下降，管道发生水击。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 3．锅炉负荷增大，可造成满水事故。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 4．严重满水时，应减少燃料和通风，减少给水。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 5．锅筒内蒸汽和炉水共同升腾，产生泡沫，汽水分界模糊不清，使蒸汽大量带水的现象称为汽水共腾。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 6．汽水共腾的原因是低负荷运行，司炉工开启主气阀过猛引起。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 7．预防锅炉汽水共腾必须控制好给水的含油量，悬浮物炉水的碱度和含盐量。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 8．汽水共腾事故发生后，必须马上停炉。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 9．锅筒内发生水击是因给水管道上止回阀不严或锅内水位低于给水分配管。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 10．蒸汽管道内水击事故原因之一，送汽前未进行暖管和疏水，送汽时阀门的开启过快过大。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 11．锅炉发生爆管时，炉膛压力变小，烟囱冒白烟，引风机电流变小。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 12．锅炉发生爆管事故时，必须立即紧急停炉。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 13．过热器管爆破后，蒸汽流量会不正常地上升，严重时过热蒸汽压力会上升。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 14．过热器管爆破后，排烟温度会下降，烟气颜色变白。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 15．过热器管轻微破裂，不致引起事故扩大时，可维持短时间运行，待备用炉投入运行后，再停炉检修。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 16．省煤器管爆破后，烟气阻力会减少，电机电流也会减少。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 17．给水温度和流量变化频繁或运行不当，易使省煤器发生爆管事故。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 18．非沸腾式省煤器发生爆管，应开启旁路烟道，或开启旁路管道阀门。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 19．若炉膛内积聚了可燃气体，就会发生爆炸。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 20．为了防止炉膛发生爆炸事故，点火前必须进行通风。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 21．锅炉点火时，如果一次点火不成，可以连续点火。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 22．烟道尾部发生二次燃烧与烟气爆炸时应紧急停炉。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 23．烟道尾部发生二次燃烧与烟气爆炸，如果炉墙倒塌或有其他损坏，影响锅炉正常运行时应紧急停炉。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 24．锅炉压力表全部失效时，应紧急停炉。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 25．锅炉水容量越大，爆炸能力越大．（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 26．汽包压力突然下降，会形成水位迅速上升的虚假水位。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 27．喷咀堵塞，油中带水过多，过滤网堵塞会引起熄火。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 28．不同牌号的导热油可以混用。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 29．当热载体炉发出超温报警时，应立即停炉。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 判断题 | 30．有机热载体炉发生严重泄漏应立即停炉停泵。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 单选题 | 1．锅炉发生爆炸，锅炉内压力瞬间降为（ ）。 | **A．大气压力**B．0MPa**C．0.1MPa表压 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 单选题 | 2．过热器管爆破后，蒸汽流量会（ ）。 | **A．上升**B．下降 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 单选题 | 3．发生二次燃烧时会使（ ）温度异常升高。 | **A．排烟**B．过热器**C．水冷壁管 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 单选题 | 4．水冷壁结焦后，会使过热蒸汽温度（ ）。 | **A．降低**B．升高 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 单选题 | 5．锅炉爆炸时，饱和汽的爆炸程度比饱和水的危害（ ）。 | **A．大**B．小**C．一样 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 单选题 | 6．水位表中见不到水位时（ ）。 | **A．定为缺水事故**B．定为满水事故**C．从水位计上判断是缺水还是满水**D．应紧急停炉 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 单选题 | 7．处理锅炉满水事故可以（ ）。 | **A．尽快灭火**B．加强燃烧**C．开启排污阀或开启紧急放水阀 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 单选题 | 8．汽水共腾产生的原因是（ ）。 | **A．锅水质量低劣，含有大量油污，盐分高，碱度高**B．用汽量过小**C．锅水呈酸性 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 单选题 | 9．锅内水击的主要原因（ ）。 | **A．给水管道上的止回阀不严，水位低于给水分配管，给水管道上的法兰泄漏**B．水质不良**C．负荷增加**D．给水增加 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 单选题 | 10．所谓炉膛爆炸是炉膛内积存的（ ）瞬间爆燃。 | **A．烟气**B．一氧化碳**C．氢气**D．可燃混合物 | D
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 单选题 | 11．（ ）事故是指锅炉在使用中发生破裂，使压力瞬时降为大气压的事故。 | **A．爆炸**B．严重 **C．一般 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 单选题 | 12．玻璃管式水位表的玻璃管发生破裂，司炉工应先关（ ）阀门，后关（ ）阀门。 | **A．水旋塞、汽旋塞 **B．汽旋塞、水旋塞 **C．放水旋塞 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 单选题 | 13．水位表汽、水旋塞泄漏时会造成假水位，若水旋塞泄漏，水位表上的水位比锅筒内水位（ ）;反之，汽旋塞泄漏，水位表上的水位比锅筒内水位（ ）。 | **A．高、低**B．低、高 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 单选题 | 14．锅炉受热面过热主要是由（ ）等造成的。 | **A．腐蚀**B．裂纹和起槽**C．严重缺水，水垢等 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 单选题 | 15．因水遇热会膨胀，故点火前锅炉进水，水位应控制在（ ）。 | **A．满水位**B．正常水位**C．最低安全水位线 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 单选题 | 16．为了防止因炉水质量不好引起锅炉腐蚀和汽水共腾事故，司炉人员每班必须做好（ ）工作。 | **A．冲洗水位表**B．排污**C．供水 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 单选题 | 17．锅炉水冷壁管内结垢可造成（ ）。 | **A．传热增加，管壁温度升高**B．传热减弱，管壁温度升高 **C．传热减弱，管壁温度降低**D．传热增加，管壁温度降低 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 单选题 | 18．钢板越厚，两侧温差越大，热应力也就（ ）。 | **A．越大**B．越小 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 单选题 | 19．司炉人员在投运前必须做好（ ）的检查工作来确保锅炉安全运行。 | **A．点火前**B．进水**C．安全附件 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 单选题 | 20．油喷咀堵塞，过滤网堵塞会出现（ ）现象。 | **A．燃烧不完全**B．结焦**C．熄火 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 单选题 | 21．炉膛爆炸一般发生在燃油，燃气锅炉的（ ）过程中。 | **A．运行**B．超压**C．点火 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 单选题 | 22．加入新导热油时，必须做好（ ）工作。 | **A．脱水**B．脱油**C．去杂质 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 单选题 | 23．导热油（ ）工作时，会裂解或氧化产生胶质，沥青质及聚合物，形成残碳。 | **A．超温**B．超压**C．超压，超温 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 单选题 | 24．链条炉排卡住转不动时，炉排的电动机电流会变（ ）。 | **A．大**B．小**C．不变 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 多选题 | 1．汽水共腾事故的处理（ ）。 | **A．加强燃烧，提高蒸发量**B．加强排污，同时加强给水**C．紧急停炉**D．开启蒸发管路和分汽缸上的疏水阀 | BD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 多选题 | 2．爆管事故的处理（ ）。 | **A．应紧急停炉，并严禁向锅炉进水**B．若爆管后泄漏不严重，加大给水，保持水位，降低负荷，维持运行**C．若爆管后泄漏严重，无法维持水位，必须紧急停炉 | BC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 多选题 | 3．锅炉热应力变化是由于下列因素引起（ ）。 | **A．锅炉升火，停炉频繁**B．负荷变动频繁**C．裂缝腐蚀严重 | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 多选题 | 4．自然循环锅炉，当循环结构不合理或运行不当时出现（ ）等故障。 | **A．循环停滞**B．循环倒流**C．汽水共腾**D．爆管 | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 多选题 | 5．锅炉受热面中最易结水垢的部位是（ ）。 | **A．水冷壁管**B．省煤器**C．汽包**D．过热器 | AC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 多选题 | 6．锅炉点火时必须先启动（ ）通风，通风时不小于（ ）分钟。 | **A．鼓风机**B．引风机**C．5分钟**D．10分钟 | BC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 多选题 | 7．为确保锅炉安全，在升压过程中司炉工应做下列工作（ ）。 | **A．冲洗水位表**B．冲洗存水弯管**C．加强燃烧**D．暖管**E．检查泄漏 | ABDE
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 多选题 | 8．防止汽水共腾措施:降低炉水的（ ）和（ ）。 | **A．硬度**B．PH值**C．碱度**D．含盐量 | CD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 多选题 | 9．锅炉出现结焦，会使（ ）降低，（ ）升高，（ ）上升。 | **A．水冷壁管温度**B．蒸发量**C．饱和蒸汽**D．过热蒸汽**E．排烟温度 | BDE
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 多选题 | 10．遇到下列情况，锅炉应紧急停炉（ ）。 | **A．压力超过额定值而安全阀不开启**B．水位表见不到水位 **C．爆管压力，水位迅速下降**D．炉拱倒塌 | AC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 多选题 | 11．水冷壁管管壁超温主要原因有（ ）。 | **A．管壁结垢**B．管壁结灰**C．严重缺水**D．热负荷过高 | ACD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 多选题 | 12．锅炉结焦时，会出现（ ）现象。 | **A．炉膛负压升高**B．炉膛负压减少**C．各部烟气温度升高**D．过热蒸汽温度升高 | BCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 多选题 | 13．锅炉结焦后，会对锅炉正常运行造成什么影响（ ）。 | **A．蒸发量降低**B．蒸发量升高**C．影响水循环**D．部分热负荷过高**E．结焦处金属壁超温**F．结焦部位两侧金属壁超温 | ACDF
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 多选题 | 14．锅炉受热面过热主要是由（ ）等造成的。 | **A．运行压力过高**B．钢板（管）厚度太薄**C．严重缺水**D．水垢厚**E．水循环不良 | CDE
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 多选题 | 15．为了防止锅炉事故发生，锅炉上的安全附件必（ ）。 | **A．校验**B．更换**C．齐全**D．灵敏、可靠 | CD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 多选题 | 16．汽水共腾时，蒸汽品质急剧（ ），使（ ）积垢过热，严重时会发生（ ）。 | **A．改善**B．恶化**C．省煤器**D．过热器**E．爆管**F．爆炸 | BDE
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 多选题 | 17．炉管爆破后（ ）大量喷击，常形成锅炉（ ）。 | **A．水**B．汽**C．水汽**D．爆炸**E．负压**F．缺水 | CF
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 多选题 | 18．“叫水法”不适用于水位表的水连管孔口（ ），最高火界的（ ）锅炉。 | **A．高于**B．低于**C．立式**D．卧式 | BD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 多选题 | 19．燃油，燃气锅炉点火前吹扫是为了（ ），防止（ ）。 | **A．降低炉膛温度**B．便于点火**C．清除炉膛内积存的可燃物**D．炉膛爆炸 | CD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 多选题 | 20．液相有机热载体炉爆沸的主要原因（ ）。 | **A．导热油质量差**B．点火升温速度过快**C．烘炉不当**D．膨胀槽安装位置错误**E．液相槽容积不够 | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 多选题 | 21．有机热载体炉受热面发生爆管，原因是（ ）。 | **A．热载体质量差，粘度过大**B．停炉时未及时停泵**C．循环泵扬程过低**D．热载体流速过大**E．停电时处理不当引起结焦 | ACE
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 多选题 | 22．在热载体炉点火升温过程中，司炉工必须做到（ ），在（ ）时暂停升温，否则可能发生炸沸事故。 | **A．脱水**B．去杂质**C．慢慢升温**D．70-90℃**E．90-110℃ | CE
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（实践） | 多选题 | 23．热载体炉在运行中，形成事故的最大危险在于（ ）。 | **A．水份**B．超压**C．超温**D．空气**E．泄漏**F．过热 | AEF
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（缺水） | 判断题 | 1．锅炉装设高低水位报警器是为了防止发生缺水或满水事故。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（缺水） | 判断题 | 2．锅炉水位的变化过大会使汽压﹑气温产生波动甚至发生满水和缺水事故。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（缺水） | 判断题 | 3．当水位低于最低安全水位称为缺水事故。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（缺水） | 判断题 | 4．缺水事故的现象之一：过热蒸汽温度急剧上升。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（缺水） | 判断题 | 5．经过“叫水”表明是轻微缺水时，应紧急停炉，绝对不允许向锅炉进水。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（缺水） | 判断题 | 6．严重缺水时必须紧急停炉，加快向锅炉进水。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（缺水） | 判断题 | 7．锅炉运行中，遇到锅炉水位低于水位表最低可见边缘时，应立即停炉。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（缺水） | 判断题 | 8．严重缺水时必须紧急停炉，严禁向锅炉内进水。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（缺水） | 单选题 | 1．在判断和处理缺水或满水事故时，应以（ ）的水位为准。 | **A．低地位水位表**B．电接点水位表**C．锅筒上水位表 | C |  | B．电接点水位表 | C．锅筒上水位表
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（缺水） | 单选题 | 2．严重（ ）必须紧急停炉，严禁向锅炉进水。 | **A．满水**B．缺水 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（缺水） | 单选题 | 3．当水位表低于最低安全水位线时，称为（ ）事故。 | **A．缺水**B．严重缺水 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（缺水） | 单选题 | 4．“叫水法”在水位计中能见到水位，称（ ）。 | **A．严重缺水**B．轻微缺水 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（缺水） | 多选题 | 1．当锅炉发生严重缺水事故时，应立即采用（ ）。 | **A．紧急停炉**B．向锅炉进水**C．关闭汽阀**D．开启排污阀 | AC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（缺水） | 多选题 | 2．严重缺水时，必须（ ）。 | **A．减弱燃烧**B．紧急停炉**C．缓慢进水**D．严禁进水 | BD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（超压） | 判断题 | 1．造成锅炉爆炸的原因是超压，超温，磨损，腐蚀，裂纹等引起。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（超压） | 判断题 | 2．锅炉工作压力越高，水容量越大，其爆炸能量就越大。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（超压） | 判断题 | 3．防止超压，安全阀应定期作手动排放试验。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（超压） | 判断题 | 4．锅炉压力越高，爆炸能力越大。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（超压） | 判断题 | 5．锅炉超压会引起受压件变形，泄漏。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 九、锅炉常见事故与处理（超压） | 单选题 | 1．超压是指锅炉运行压力超过锅炉（ ）。 | **A．安全阀开启压力**B．额定蒸汽压力**C．钢板的许用应力 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 1．《锅炉安全技术监察规程》也适用于水容量小于30L的固式蒸汽锅炉和原子能锅炉。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 2．压力表刻度极限值为工作压力的1-3倍。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 3．压力表校验的周期每年至少一次。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 4．水位表水汽连通管应尽可能短，一般是水平安装。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 5．锅炉至少应有两台给水泵。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 6．锅炉的鼓风机、引风机不宜单独配置，以减少漏风量，有可节约用电和便于操作。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 7．天然水中的盐类物质都将对锅炉产生危害，应全部除去。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 8．GB1576-2008《工业锅炉水质》标准中规定：总硬度mmol/L的基本单位为C（1/2Ca2＋、1/2Mg2＋）。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 9．GB1576-2008《工业锅炉水质》标准中规定：总碱度mmol/L的基本单位为C（OH－、CO32－、HCO3－）。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 10．GB1576-2008《工业锅炉水质》标准适用于额定出口蒸汽压力≤2.5MPa，以水为介质的固定式蒸汽锅炉和汽水两用锅炉、固定式承压热水锅炉和常压热水锅炉。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 11．锅外化学处理的锅炉，交换器出水的水质也就是锅炉给水的水质。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 12．锅炉水处理系统的安装验收是锅炉总体验收的组成部分，对锅炉水质验收不合格的，将不发锅炉使用登记证。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 13．当锅炉排污率大于10%，而锅水总碱度仍很高时，可继续采用加大排污的方法来解决。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 14．锅炉酸洗间隔时间不宜少于一年。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 15．特种设备维修单位，无需经省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门许可，而从事相应的维修活动。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 16．锅炉安装、改造、维修单位，必需由经省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门许可的单位进行。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 17．锅炉安装、改造、维修单位施工以前必须书面告知质监部门，告知后方可施工。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 18．锅炉安装、改造、重大维修活动需经检验检测机构按安全技术规范的要求进行监督检验。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 19．锅炉使用单位在锅炉投入使用前或投入使用后30日内必须办理使用登记。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 20．从事锅炉清洗的单位，必需取得相应的资质，并按规范要求进行清洗。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 21．锅炉清洗过程需经检验检测机构按安全技术规范的要求进行监督检验。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 22．锅炉使用单位必须在锅炉的下次检验日期前一个月内向检验检测机构提出检验要求。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 23．未经定期检验的锅炉或检验不合格的锅炉，不得继续使用。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 24．锅炉房建造前应将锅炉房平面布置图等设计签样送交当地特种设备安全监督管理部门审查同意。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 25．锅炉制造单位须经所在省主管部门同意，当地特种设备安全监督管理部门审查同意并发给制造许可证。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 26．锅炉房主管人员应熟悉锅炉安全知识，按领导意见工作。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 27．锅炉一般应安装在单独建造的锅炉房内。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 28．采用有效的防暴措施后，新建锅炉房可与住宅相连。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 29．锅炉房位置选择应靠近热负荷比较集中的地区。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 30．锅炉司炉工人经锅炉安全技术知识培训，才准独立操作。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 31．司炉操作证类别分四类，工作压力≥0．1MPa，出力≤4t/h的蒸汽锅炉属于两类。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 32．锅炉房主管人员应熟悉锅炉安全知识，按章作业。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 33．在用锅炉一般每年进行一次内外部检验。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 34．无法进行内部检验的在用锅炉每三年进行一次水压试验。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 35．锅炉停止运行一年以上，需重新运行前，应进行水压试验。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 36．锅炉及其元件进行水压试验，应在试验压力下保持20分钟后进行检查。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 37．锅炉化学清洗可以代替水处理工作。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 38．锅炉受热面被水垢覆盖80%以上，均应进行化学清洗。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 39．锅炉化学清洗专业单位必须获得省级特种设备安全监察部门资格认可。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 40．锅炉非全国性的定型设计，不须经国务院特种设备安全监督管理部门审查批准。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 41．《锅炉安全技术监察规程》适用于一切介质的固定蒸汽锅炉。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 42．《锅炉安全技术监察规程》只适用于以水为介质的固定式蒸汽锅炉。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 43．《锅炉安全技术监察规程》适用于承压的以水为介质的固定式蒸汽锅炉。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 44．锅炉的安全阀应采用全启式弹簧式安全阀﹑杠杆式安全阀和控制式安全阀。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 45．锅炉的排污阀﹑排污管应采用螺纹连接。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 46．水位表（或水表柱）和锅筒（锅壳）之间的汽水连接管上，应装有阀门，锅炉运行时阀门必须处于全开位置。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 47．静重式安全阀主要用与0.1MPa以下的小型生活锅炉上。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 48．承压蒸汽锅炉当水容积≥30L时才列入安全监察范围。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 49．承压热水锅炉当出口水压≥0.1MPa且额定功率≥0.1MW时才列入安全监察范围。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 50．锅炉是一种密闭受压容器，有可能发生爆炸的特种设备。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 51．在用锅炉的安全阀应每年校验一次。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 52．煮炉目的是清除锅筒内部的铁锈，油脂，污垢，以防蒸汽品质恶化，受热面过热烧坏。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 53．GB1576-2008《工业锅炉水质》标准中规定：所有工业锅炉的给水PH≥7，锅水PH=10～12。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 54．额定蒸发量≥2t/h，额定出口蒸汽压力≤1.0MPa的蒸汽锅炉可采用锅内加药处理。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 55．锅炉酸洗除垢，可由具相应资格的清洗单位承担，也可以在主管部门同意下，自行酸洗锅炉。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 56．锅炉一旦发生事故，处理事故要“稳，准，快”，要清理干净事故现场。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 57．造成锅炉事故的原因在于设计制造不良造成。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 58．GB1576-2008《工业锅炉水质》标准中规定：所有工业锅炉的给水的总硬度应小于等于0.03mmol/L。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 59．锅炉房要设置在高层或多层建筑的地下室，楼层中间或顶层必须符合条件，并报市、地级及以上安全监督管理部门同意。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 60．锅炉房至少应有两个出口。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 61．锅炉房通向室外的门应向外开。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 62．锅炉操作地点和通道的净空不应少于2M。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 63．锅炉司炉工人应经过锅炉安全技术知识培训，并经地（市）级特种设备安全监察机构考核发证后，才准独立操作。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 64．取得操作证的司炉工人，一般每四年进行一次复审。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 65．锅炉房应有岗位责任制，操作规程，巡回检查制度，交接班制度等。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 66．独立操作的司炉工必须持有相应级别的司炉操作证。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 67．司炉工的职责是严格执行各项规章制度，精心操作，绝对听从领导命令。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 68．交班时碰到锅炉压力、水位、温度或燃烧不正常时，等处理正常后再交班。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 69．交班时，只来了无证司炉人员也可以交班。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 70．进入锅筒和潮湿的烟道内工作时，照明电压不应超过36V。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 71．可以用水压试验方法确定锅炉运行压力。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 72．特种设备安装、改造、维修的施工单位在施工前应将情况书面告知当地特种设备安全监督管理部门。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 73．在用锅炉定期检验工作包括外部检验、内部检验、水压试验。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 74．锅炉房应有运行记录，交班记录，水质化验等记录。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 75．水管锅炉锅筒的最低安全水位，应能保证锅炉内可靠供水。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 76．安全阀应装设排汽管，排汽管应直通安全地点，并有流通截面积，保证排汽畅通。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 77．对于新安装锅炉的安全阀及检修后的安全阀，都应校验其整定压力和回座压力。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 78．为防止安全阀的阀瓣和阀座粘住，应定期对安全阀做手动的排放试验。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 79．压力表应根据工作压力选用压力表表盘刻度极限值应为工作压力的1－3倍，最好选用2倍。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 80．蒸汽空间设置的压力表应有存水弯管。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 81．表面玻璃破碎或表盘刻度模糊不清的压力表应停止使用。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 82．表内泄漏或指针跳动的压力表应停止使用。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 83．额定蒸发量大于或等于0.5t/h或额定蒸汽压力大于或等于0.7MPa的锅炉，排污管应装两个串联的排污阀。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 84．锅炉房通向室外的门应向外开，在锅炉运行期间不准锁住或闩住，锅炉房的出入口和通道应畅通无阻。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 85．当锅炉运行中发现受压元件泄漏﹑炉膛严重结焦﹑受热面金属超温又无法恢复正常以及其他重大问题时，应停止锅炉运行。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 86．在锅筒（锅壳）内进行工作时，锅炉外面应有人监护。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 87．使用锅炉的单位应执行排污制度．定期排污应在高负荷下进行，同时严格监视水位。（ ） | **A.正确**B.错误 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 88．锅炉的附属设备主要有给水设备、通风设备、运煤和除渣设备、除尘设备、重油加热设备等。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 89．选用油泵的原则是合理、适用、经济，能满足工艺要求等。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 判断题 | 90．检修人员进入用油或气体作燃料的锅炉的内部，应可靠地隔断油、气的来源。（ ） | **A.正确**B.错误 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 1．锅炉所有安全阀开启后，锅筒内蒸汽压力上升幅度不得超过设计压力的（ ）倍。 | **A．1**B．1.1**C．1.5 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 2．工作压力小于2．45MPa时，压力表的精确度不应低于（ ）级。 | **A．1.5**B．2**C．2.5 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 3．为了防止缺水或满水事故，蒸发量大于等于（ ）的锅炉，必须装设高低水位警报器及低水位联锁。 | **A．2t/h**B．4t/h**C．6t/h | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 4．锅炉上不得使用通路不直的（ ）。 | **A．闸阀**B．截止阀**C．扇形阀 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 5．为了防止止回阀失灵时炉水倒流，止回阀与锅炉之间应装（ ）。 | **A．闸阀**B．减压阀**C．截止阀 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 6．有表盘的温度测量仪表的量程应为所测介质正常温度的（ ）倍。 | **A．1.5-2**B．1．5-2.5**C．1.5-3 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 7．温度仪表装用后应经常校验，每年至少送计量部门校验（ ）次。 | **A．1**B．2**C．3 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 8．燃油燃气锅炉有其特殊性，即煤气和油聚积一定量时，在点火或再点火时会发生（ ），造成设备损坏，人员伤亡。 | **A．连续燃烧**B．一般燃烧**C．炸燃或爆炸 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 9．防止炉膛爆炸，因此燃煤炉改为燃油（气）炉时，当燃油雾化不良或燃烧不完全的油雾和瓦斯在炉膛或炉尾部受热面聚集时，就会发生着火或爆炸．因此在锅炉的适当部位应装设（ ），同时在自动化控制上应增设点火程序控制和熄火保护装置，以保证锅炉安全运行。 | **A．防爆门**B．炉门**C．灰门 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 10．排烟温度越高，每米烟囱高度产生的抽力（ ）。 | **A．越小**B．越大**C．相同 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 11．引风机规定的烟气温度范围，必须与锅炉的（ ）相适用。 | **A．进风温度**B．排烟温度**C．风压 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 12．对于供汽轮机的工业锅炉，给水的含氧量都应（ ）。 | **A．≤0.05mg/L**B．≥0.05mmol/L**C．≥0.1mg/L | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 13．热水锅炉的给水都应尽量除氧，其中规定额定功率（ ）的承压热水锅炉给水应除氧。 | **A．≤4.2MW**B．≥4.2MW**C．≤2.8MW**D．≥2.8MW | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 14．工业锅炉常用的化学除氧药剂是（ ）。 | **A．亚硫酸钠（Na2SO3）**B．亚磷酸（HPO3）**C．磷酸三钠（Na3P04） | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 15．锅炉酸洗时，金属腐蚀速度的平均值控制在（ ）。 | **A．<10g/（m2·h）**B．<8g/（m2·h）**C．<6g/（m2·h） | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 16．锅炉酸洗时，应在清洗系统中挂金属指示试片，以测定酸洗的（ ）。 | **A．除垢效果**B．腐蚀速度**C．酸液浓度 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 17．下列物质中会直接影响蒸汽品质的是（ ）。 | **A．溶解氧**B．过高的碱度**C．过高的硬度 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 18．锅炉酸洗后，必须进行钝化，其目的是（ ）。 | **A．进一步除去水垢**B．在金属表面形成保护膜，防止腐蚀**C．防止再结水垢 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 19．锅炉安装前，须将锅炉房平面图纸送交（ ）审查同意。否则，不准施工。 | **A．当地特种设备安全监察机构**B．当地特种设备检验检测机构**C．上级主管部门 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 20．锅炉房属于丁类生产厂房，额定蒸发量大于4t/h。蒸汽锅炉的锅炉房建筑不应低于（ ）耐火等级。 | **A．一级**B．二级**C．三级 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 21．移装整装锅炉搬运前，应进行（ ）检验。 | **A．外部**B．内部**C．水压试验 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 22．锅炉房扶梯的倾角度以（ ）为宜。 | **A．35°－40°**B．45°－50°**C．55°－60° | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 23．对于额定蒸汽压力小于或等于3．8MPa的锅炉，安全阀的流道直径应不小于（ ）。 | **A．15mm**B．25mm**C．35mm | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 24．对于额定蒸汽压力小于2．5MPa的锅炉，压力表精确度不应低于（ ）。 | **A．1级**B．1.5级**C．2.5级 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 25．水位表装置上阀门的流道直径及玻璃管的内径都不得小于（ ）。 | **A．5mm**B．8mm**C．10mm | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 26．额定蒸发量大于或等于（ ）的锅炉应有锅炉水取样装置，对蒸汽品质有要求时，还应有蒸汽取样装置。 | **A．1t/h**B．2t/h**C．4t/h | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 27．额定蒸汽压力小于或等于（ ）的锅炉的水质，应符合工业锅炉水质。 | **A．1.5MPa**B．2.0MPa**C．2.5MPa | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 28．对于不能进行内部检验的锅炉，应每（ ）进行一次水压试验。 | **A．一年**B．三年**C．六年 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 29．当（ ）在同一年时，应首先进行内部检验，然后再进行外部检验。 | **A．外部**B．内部**C．内部和外部**D．水压试验 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 30．蒸发量（ ）吨，时的锅炉至少装2个安全阀。 | **A．大于0.5**B．大于1**C．大于2 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 31．一台额定蒸汽压力为1MPa锅炉，安全阀的整定压力为（ ）MPa。 | **A．1.03﹑1.05**B．1.04﹑1.06**C．1.06﹑1.08 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 32．在用锅炉安全阀每年至少应检验（ ）次。 | **A．1**B．2**C．3 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 33．锅炉水位表玻璃管（板）应划有（ ）安全水位的明显标志。 | **A．最高**B．最低**C．最高﹑最低 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 34．在用压力表，每（ ）年应校验一次。 | **A．0.5**B．1**C．1.5 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 35．锅炉在运行状态下对锅炉的安全与节能状况所进行的符合性验证称（ ）。 | **A．外部检验**B．内部检验**C．水压试验 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 36．锅炉在停炉状态下对锅炉的安全与节能状况所进行的符合性验证称（ ）。 | **A．外部检验**B．内部检验**C．水压试验 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 37．锅炉以水为介质，以规定的试验压力对锅炉受压部件强度和严密性进行的检验称（ ）。 | **A．外部检验**B．内部检验**C．水压试验 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 38．锅炉的外部检验一般每（ ） 进行一次。 | **A．一**B．二**C．六 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 39．锅炉的内部检验一般每（ ） 进行一次。 | **A．一**B．二**C．六 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 40．因结构原因无法进行内部检验的锅炉，水压试验一般每（ ） 进行一次。 | **A．一**B．二**C．三 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 41．水位表距离操作地面高于6米时应加装（ ）。 | **A．双色水位表**B．低地位水位表**C．水位警报器 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 42．在锅筒和潮湿的烟道内工作而使用的照明电压应不超过（ ）。 | **A．12V**B．24V**C．36V | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 43．锅炉的使用单位应按照《锅炉使用管理规则》逐台办理（ ）手续。否则不得投入使用。 | **A．监察合格证**B．质量合格证**C．使用登记 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 44．对备用或停用锅炉，必须采取（ ）措施。 | **A．清洗**B．干洗**C．防腐 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 45．锅炉水压试验用的水温宜（ ）。 | **A．＜5℃**B．20～70℃**C．≥5℃ | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 46．锅炉房应制定（ ）的操作规程。 | **A．各级人员**B．锅炉及其辅机 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 47．每台锅炉酸洗时间间隔不宜少于（ ）。 | **A．半年**B．一年**C．二年 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 48．司炉工应严格执行（ ），精心操作，确保锅炉安全运行。 | **A．领导指示**B．司炉工职责**C．各项规章制度 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 49．锅炉房不应直接设在（ ）的房间或在其上面，下面，贴邻及主要疏散口的两旁。 | **A．多层**B．高层建筑**C．聚集人多 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 51．锅筒工作压力为1．0MPa的锅炉本体，其水压试验应为（ ）。 | **A．1.0MPa**B．1.25P**C．P＋0.4MPa | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 52．锅炉受压元件的重大修理和改造方案应报（ ）审查。 | **A．特种设备检验检测机构**B．地、市特种设备安全监察机构**C．上级主管部门 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 53．锅炉房管理人员应经常对锅炉房（ ）情况进行检查。 | **A．各项规章制度的实施**B．设备**C．人员 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 54．对于额定蒸汽压力小于或等于（ ）的锅炉可采用静重式安全阀或水封式安全装置。 | **A．0.1MPa**B．0.2MPa**C．0.3MPa | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 55．额定蒸汽压力小于等于0．8MPa的锅炉，安全阀的整定压力是（ ）。 | **A．工作压力+0.01 工作压力+0.03**B．工作压力+0.02 工作压力+0.04**C．工作压力+0.03 工作压力+0.05 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 56．在用锅炉的安全阀（ ）至少应校验一次。 | **A．半年**B．一年**C．二年 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 57．压力表表盘大小应保证司炉人员能清楚地看到压力指示值，表盘直径不应小于（ ）。 | **A．50mm**B．100mm**C．150mm | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 58．水位表应有指示最高﹑最低安全水位和正常水位的明显标志．水位表的下部可见边缘应比最高火界至少高（ ），且应比最低安全水位至少低（ ），水位表的上部可见边缘应比最高安全水位至少高（ ）。 | **A．15mm、15mm、150mm**B．25mm、50mm、150mm**C．50mm、25mm、25mm | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 59．排污阀的公称通径为20-65mm，卧式锅壳锅炉锅壳上的排污阀的公称通径不得小于（ ）。 | **A．30mm**B．40mm**C．50mm | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 60．锅炉停止运行一年以上需要恢复运行前，应进行（ ）检验。 | **A．外部**B．内部**C．水压试验 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 61．气体未完全燃烧热损失是指烟气中一部分（ ）没有燃烧，被排出炉外造成的热损失。 | **A．可燃气体**B．易燃气体**C．助燃气体 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 62．天然气的发热量比城市煤气要（ ）。 | **A．高**B．低 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 63．目前，低位发热值最高的气体是（ ）。 | **A．天然气**B．水煤气**C．液化石油气 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 64．锅炉工作压力低、水容量大的锅炉爆炸时要比水容量小﹑压力高的锅炉危害性（ ）。 | **A．大**B．小**C．一样 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 65．安全阀定期做排汽试验，目的是防止阀芯阀座（ ）。 | **A．粘住或生锈**B．腐蚀 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 66．对新安装和大修后的锅炉，再投入运行前都要对（ ）进行调整投验，否则锅炉安全运行得不到保证。 | **A．水位计**B．压力表**C．安全阀 | C
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 67．长期停用的锅炉适用（ ）保养。 | **A．干法保养**B．湿法保养**C．压力保养 | A
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 68．工业锅炉水的PH值应控制在（ ）。 | **A．8～16**B．10～12**C．9～11 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 单选题 | 69．为了防止过频酸洗对锅炉产生影响，一般工业锅炉酸洗间隔时间为（ ）。 | **A．不少于一年**B．不少于二年**C．不少于三年 | B
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 1．烟囱的作用是（ ）。 | **A．产生引力**B．烟气、飞灰高空扩散**C．稳定燃烧**D．保护环境 | ABCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 2．锅炉水处理的目的就是（ ）。 | **A．除去对锅炉有害的杂质**B．防止锅炉结垢和腐蚀**C．保持蒸汽品质良好**D．节约用煤 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 3．钠离子交换器再生后，出水品质应达到（ ）才能投入运行。 | **A．硬度达到0**B．硬度≤0.03mmol/L**C．出水CL—与进水CL—接近**D．出水CL—两倍于进水Cl— | BC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 4．GB1576-2008《工业锅炉水质》标准中规定，哪些锅炉可采用锅内加药处理（ ）。 | **A．额定蒸发量≤2t/h，且额定蒸汽压力≤1.0MPa的蒸汽锅炉**B．对额定功率≤4.2MW非管架式热水锅炉**C．对额定功率＞**4.2MW非管架式热水锅炉 | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 5．当原水硬度＞4mmol/L时，不宜直接采用锅内加药处理的原因是（ ）。 | **A．形成的水渣太多，易阻塞管道，且易转化成水垢**B．排污太多，浪费燃料**C．加药量太多，增加成本 | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 6．每台锅炉的额定蒸发量不超过（ ），额定蒸汽压力不超过（ ）的锅炉。若符合《锅炉安全技术监察规程》条件，锅炉房可设置在多层或高层建筑的地下室或第一层中。 | **A．4t/h**B.10t/h**C．1.0MPa**D．1.6MPa | BD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 7．锅炉化学清洗方式可分为（ ）。 | **A．浸泡**B．循环**C．浸泡和循环结合**D．蒸汽吹洗 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 8．锅炉使用应遵守《锅炉房安全管理规则》，达到（ ）的要求。 | **A．安全运行**B．保证生产**C．节约能源**D．消烟除尘 | ABCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 9．锅炉房管理人员应组织司炉工人开展（ ）和（ ），使他们不断的提高理论和实际操作技能。 | **A．思想教育**B．组织纪律性**C．技术培训**D．安全教育 | CD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 10．在用锅炉一般（ ）进行一次外部检验，（ ）进行一次内部检验，无法进行内部检验的（ ）进行一次水压检验。 | **A．1年**B．2年**C．3年**D．6年**E．4年 | ABCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 11．锅炉事故发生后（ ）、（ ）或（ ）的，由有关部门按国家有关规定，对责任人员和单位负责人给予行政处分。 | **A．逃避**B．推卸责任**C．隐瞒不报**D．谎报**E．破坏事故现场 | CDE
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 12．锅炉的定期检验包括（ ）。 | **A．外部检验**B．内部检验**C．水压试验 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 13．锅炉的技术资料包括（ ）。 | **A．锅炉制造资料**B．锅炉安装资料**C．锅炉登记资料**D．锅炉运行记录 | ABCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 14．锅炉的技术资料包括（ ）。 | **A．锅炉水质化验记录**B．锅炉修理改造记录**C．锅炉事故记录**D．锅炉历次检验资料 | ABCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 15．锅炉检验前，使用单位需做好以下工作（ ）。 | **A．准备好有关锅炉技术资料**B．提前停炉，放尽炉水，打开人孔、头孔、检查孔等**C．可靠隔断水汽、烟风等**D．清除炉内灰渣、水垢 | ABCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 16．锅炉包括（ ）。 | **A．承压蒸汽锅炉，水容积≥30L，额定压力≥0．1MPa**B．承压热水锅炉，出口水压≥0．1MPa，额定功率≥0．1MW**C．有机热载体锅炉，额定功率≥0．1MW | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 17．短期停用的锅炉适用（ ）保养。 | **A．干法保养**B．湿法保养**C．压力保养 | BC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 18．锅炉除垢的方法主要有（ ）。 | **A．人工除垢**B．机械除垢**C．化学除垢**D．煮炉 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 19．煮炉目的是清除锅筒内部的（ ），以防（ ）受热面过热烧坏。 | **A．铁锈，油脂，污垢**B．水的杂质**C．蒸汽品质恶化**D．结水垢 | AC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 20．锅炉定期检验前，使用单位应准备（ ），有关技术资料，以便检验员了解锅炉使用情况和管理中的问题。 | **A．锅炉登记表**B．锅炉运行记录**C．水质化验记录**D．上年度检验报告 | ABCD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 21．锅炉受压元件经重大修理或改造后，一般需要进行（ ）。 | **A．外部检验**B．内部检验**C．水压试验**D．运行试验 | BC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 22．长期停用的锅炉宜采用（ ）保养法。 | **A．压力**B．湿法**C．干法**D．充气 | CD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 23．锅炉房应制定以下必要的规章制度：（ ）。 | **A．岗位责任制**B．操作规程**C．巡回检查制**D．维修保养制**E．交接班制**F．管理、安全、卫生 | ABCDEF
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 24．锅炉运行时，操作执行有关锅炉安全运行的各项制度，做好（ ）和（ ）。 | **A．运行值班记录**B．交接班制**C．岗位责任制**D．设备维护保养制**E．水质管理制 | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 25．低类别司炉工升为高类别司炉工时应经过重新（ ）和（ ），并换发（ ）。 | **A．申请**B．审查 **C．培训**D．考试**E．证件**F．司炉操作证 | CDF
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 26．额定蒸发量大于或等于（ ）的锅炉，应装设高低水位报警（高﹑低水位报警信号须能区分）﹑低水位连锁保护装置;额定蒸发量大于或等于（ ）的锅炉，还应装蒸汽超压报警和联锁保护装置。 | **A．1t/h**B．2t/h**C．4t/h**D．6t/h | BD
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 27．在锅筒（锅壳）和潮湿的烟道内工作而使用电灯照明时，照明电压应不超过（ ）伏;在比较干燥的烟道内，应有妥善的安全措施，可采用不高于（ ）伏的照明电压，禁止使用明火照明。 | **A．12**B．24**C．36**D．220 | BC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 28．在用锅炉一般应（ ）进行一次外部检验，每（ ）进行一次内部检验，无法进行内部检验的，每（ ）进行一次水压试验。 | **A．一年**B．二年**C．三年**D．六年 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 29．燃油蒸汽锅炉的工作系统主要由（ ）组成。 | **A．燃烧面**B．水汽系统**C．烟系统**D．燃料 | AB
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 30．为了使燃油完全燃烧，通常从（ ）等方面加以考虑。 | **A．提高雾化质量**B．加强油气与空气混合**C．合理配置风量**D．适当增加两个油咀的出力，并增加油咀的数量 | ABC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 31．锅壳式燃油（气）锅炉根据炉胆后部结构形式可分为（ ）式、（ ）式、（ ）式三种。 | **A．直炉胆**B．波纹炉胆**C．干背**D．湿背**E．半湿背**F．平直与波纹组合炉胆 | CDE
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 32．下列哪些位置应装排污阀（ ）。 | **A．锅筒最低处**B．立式锅炉下脚圈**C．每组水冷壁下集箱最低处**D．炉水取样 | BC
工业锅炉安全操作与节能技术 | 十、锅炉安全管理 | 多选题 | 33．闸阀常用作锅炉（ ）。 | **A．主汽阀**B．排污阀**C．给水阀**D．节流阀 | AB